## LOE MIND
LISA 1 BIM ANDMESISU NÕUDED
| A | IFC2X3 standardile vastav IfcTypeProduct (klikitavad). Punasega markeeritud PredefinedType tase, seal kus vajalik.
| B | X sümboliseerib, et on tarvilik modelleerida vastavas projekteerimise etapis.
| C | Viirutusega on markeeritud need elemendid, mille kohta on tarvilik esitada selles etapis infoloend.
| D | Viide konkreetse elemendi andmesisu nõuetele (hüperlink järgmisele exceli töölehele). Eksporditav omaduste kogum peab olema täpselt sellise kirjapildiga.
| E | Selgitus, mis elemendid kuuluvad selle IFC klassi hulka (vt ka alamlehte "IFC klassid").
| 1 | Millise projekti osapoole kohustuste hulka kuulub vaikimisi konkreetse mudelielemendi andmesisu tagamine.
| 2 | Omaduse või atribuudi täpne nimekuju.
| 3 | Viide IFC standardi järgsele omaduste kogumile.
| 4 | Viide IFC standardi järgsele omadusele.
| 5 | Parameetri väärtuse andmetüüp.
| 6 | Parameetri väärtuse näide ilma ühikuta. Heleoranz taust tähendab, et sellel parameetril on eeldefineeritud valikud.
| 7 | Millises faasis parameeter peab olema usaldusväärne. Andmed peavad muutuma ajas täpsemaks.
| 8 | Lihtsõnaline selgitus parameetri sisule.
2022-08-26
Käesoleva dokumendi eesmärk on määratleda BIM andmesisu nõuded erinevates projekteerimisfaasides erinevatele mudelielementidele. Nõutud andmete osas peavad olema mudelielemendid usaldusväärsed. Dokument käsitleb vaid elemendi-spetsiifilisi nõudeid ja neid tuleb tõlgendada koos põhidokumendiga. Üldised nõuded BIM mudeli ja selle andmesisu kohta on välja toodud tekstidokumendis.
Nõuete esitamise süsteemi selguse huvides on tasemed defineeritud projekteerimise etappide järgi ning need on esitatud IFC (Industry Foundation Classes) andmemudeli baasil. Info sisestamiseks mudelielementidele, tuleks maksimaalselt ära kasutada IFC standardi omaduste kogumeid (nt Pset_RoofCommon, Pset_ValveTypeCommon) ja tarkvaras juba olemasolevaid atribuute ja parameetreid. Vastavad seosed IFC standardiga on väljatoodud tabelites.
Andmesisu peab olema koondatud eraldi omaduste kogumisse (user defined property set), mille nimetus peab olema sama nagu nõuete komplekti nimetus (nt AR_Viimistlus). Omaduste kogumite nimetused, parameetrite nimekujud ning andmetüübid on määratud antud dokumendiga.
Tänu konkreetsetele infonõuetele, on mudeli kasutajal võimalik usaldada mingis elukaare etapis teatud informatsiooni ning kasutada seda konkreetseks vajaduseks. Seeläbi paraneb mudelipõhise kommunikatsiooni kvaliteet ja selgineb mudeli usaldusväärsuse tase.
Näited ja selgitused:
1) Kui arhitekt soovib teada, millal ja mis infoga tuleb modelleerida akna elemendid, siis leiab ta alamlehe "Andmesisu nõuded" realt " IfcWindowStyle (aken)" eskiisist kuni teostusprojektini X-id ehk et elemendid tuleb kõikides etappides modelleerida. Mis on nende X-de tähendus ja erinevus ehk mis on nõutud usaldusväärne info, selgub kui klikkida "Omaduste kogum" lahtris hüperlingile "AR_Aken", mis suunab kasutaja alamlehele "AR_Aken". Sealt alamlehelt selgub, millised on infonõuded erinevates elukaare etappides akendele. Kui sama infonõue kehtib mitmes erinevas elukaare etapis või lausa kõigis, tuleb seda tõlgendada selliselt, et info muutub ajas täpsemaks (nt soojusläbivus esitatakse põhiprojektis nõudena, kuid hiljem juba konkreetse toote väärtusena akna puhul).
2) Kuna ehitusinfo klassifitseerimissüsteemi kasutamine pole nõutud, on väga oluline IFC eksportimisel leida täpsed IFC klassid (IfcElement) ja tüübid (IfcTypeProduct). Korrektne IFC jaotus on vajalik automaatsete toimingute ja info ülesleidmise tarvis. Alamlehel "IFC klassid" on kahes esimeses veerus väljatoodud eesti- ja inglisekeelsed hoone elementide nimetused vabas vormis. Viimases kolmes veerus on välja toodud neile vastavad IFC2X3 standardi järgsed vasted erinevatel tasemetel. Oluline on kasutatada IFC eksportimisel minimaalselt "IfcTypeProduct" taset. Näiteks VK trapid tuleb eksportida mitte lihtsalt kui IfcFlowTerminal vaid IfcWasteTerminalType. Üksikutel juhtudel, kui on nõutud ka Predefined Type taseme määramine, on see ära toodud punasega alamlehel "Andmesisu nõuded" (näiteks põrandakatted või katus).
3) Omaduste alamlehel on välja toodud terves dokumendis kasutatud omaduste koondloendid valdkondade kaupa. Oluline on mõista, et valdkonna siseseselt on omadused jagatud (nt parameeter "340_Soojusläbivus" on üks-ja-see-sama nii seina, akna, ukse, kui klaasfassaadi kohta), kuid valdkondade üleselt mitte (nt "515_Neto_pindala" arhitektuuri mudelis ja "160_Neto_pindala" ehituskonstruktsioonide mudelis).
4) Alamlehele "Valikud" on koondatud kõikide eeldefineeritud väärtustega omaduste valikud. Teatud omadustele on ette antud eeldefineeritud valikud. Nendest erinevate väärtuste kasutamine on lubatud vaid konkreetse vajaduse korral ja kooskõlastatuna tellijaga BIM rakenduskavas.
5) Elemendid, mille kohta tuleb põhiprojektis ja teostusprojektis esitada infoloendid (information take-off) on markeeritud viirutusega alamlehel "Andmesisu nõuded". Infoloend tuleb koostada omaduste kogumite kaupa ning sellesse tuleb koondada kõik selles projekteerimisetapis usaldusväärsed parameetrid. Näiteks põhiprojektis tuleb koostada eraldi infoloend AR_Santehnika, kuhu koondadakse vastavad kolm põhiprojekti parameetrit. Visualiseeritud infoloendite abiga on lihtne kontrollida spetsifikatsioone, leida üles puuduvad andmed või soovitud info.
6) Kuivõrd nõutud parameetrite seosed "IFC Property Set" ja "IFC Reference" IFC2X3 standardi osadega on soovituslikud, siis "Data Type" ehk andmetüüp peab vastama nõuetele. See tähendab, et pindala peab olema pindala andmetüübina ja pikkus, pikkusse andmetüübina. Kui seaded on õiged, ei oma ühikud tähtsust, sest tarkvarard suudvad andmed läbi defineeritud andmetüübi kasutajale sobivasse mõõtühikusse konverteerida.
"Ⓑ"
"Ⓐ"
"Ⓒ"
"Ⓓ"
"Ⓔ"
"①"
"②"
"③"
④
⑤
⑥
⑦
⑧

## Andmesisu nõuded
Lisa 1 ÜBN hoonete andmesisu nõuded
Etapiviisiline mudelprojekteerimine ja mudeli andmesisu
Jaotus vastavalt IFC 2X3 andmemudeli standardile
Etapiviisiline jaotus ja mudeli andmesisu
Nr | IFC 2X3 referents (A - Z) | ES | EP | PP | TP | TJ | Omaduste kogum | Selgitused
1 | Arhitektuur (sh sise- ja maastikuarhitektuur)
1.0.1 | IfcSite (kinnistu) | X | X | X | X | X | AR_Kinnistu | Kinnistu, krunt
1.0.2 | IfcBuilding (hoone) | X | X | X | X | X | AR_Hoone | Hoone, maja
1.0.3 | IfcBuildingStorey (korrus) | X | X | X | X | X | AR_Korrus | Hoone korrused
1.0.4 | IfcZone (tsoon) |  | X | X | X | X | AR_Tsoon_Tuleohutus | Tuletõkkesektsioonid
1.0.4 | IfcZone (tsoon) |  | X | X | X | X | AR_Tsoon_Kasutusotstarve | Kasutustsoon
1.01 | IfcBeamType (tala) |  |  | X | X | X | AR_ÜLD | Nähtavale jäävad talad (ruumiplaneeringu osad)
1.02 | IfcBuildingElementProxyType (objekt) | X | X | X | X | X | AR_ÜLD | Haljastus, teed, katendid, topograafia, välisvarustus, fassaadipesu süsteem, korstnad
1.02.1 | IfcBuildingElementProxyType (reeper) | X | X | X | X | X | AR_Reeper | Koordineerimise reeper
1.03 | IfcColumnType (post) | X | X | X | X | X | AR_ÜLD | Nähtavale jäävad postid (ruumiplaneeringu osad)
1.04 | IfcCoveringType.CEILING (ripplagi) |  | X | X | X | X | AR_Viimistlus | Ripplaed (moodul ripplaed, kinni ehitatud, ripplae tõusud ja sirmid)
1.05 | IfcCoveringType.CLADDING (seina viimistlus) |  |  | X | X | X | AR_Viimistlus | Viimistlus (seinakatted, seina akustilised katted, välisseina viimistlus)
1.06 | IfcCoveringType.FLOORING (põrandakatted) |  |  | X | X | X | AR_Viimistlus | Põrandakatted (parkett, epo, pvc, vaip jne)
1.07 | IfcCoveringType (pinnadetailid) |  | X | X | X | X | AR_ÜLD | Muud pinnakatted (fassaadikatted, katusekatted, raamistused, karniisid jne)
1.08 | IfcCurtainWallType (rippfassaad) | X | X | X | X | X | AR_Rippfassaad | Rippfassaadid, klaasfassaadid, klaasvaheseinad jne
1.09 | IfcDiscreteAccessoryType (tarvik) | X | X | X | X | X | AR_ÜLD | Fassaadi varustus, sildid, viidad, tarvikud, rennid, päikesepaneelid jne
1.10 | IfcDoorStyle (uks) | X | X | X | X | X | AR_Uks | Uksed, luugid tehnosüsteemide teenindamiseks
1.11 | IfcFurnitureType (mööbel) |  | X | X | X | X | AR_Mööbel | Mööbel (kohtkindel ja liigutatav) ja sisustus
1.12 | IfcLightFixtureType (valgusti) |  |  | X | X | X | AR_Valgusti | Valgustid (sh välisvalgustid)
1.13 | IfcMemberType (kandev element) |  | X | X | X | X | AR_ÜLD | Rippfassaadi, klaasvaheseina, klaasist rõdupiirde raamistik
1.14 | IfcOpeningElement (avaelement) | X | X | X | X | X | AR_ÜLD | Seina sees olev ava akna või ukse jaoks, vahelae ava trepi jaoks jne
1.15 | IfcPlateType (plaat) |  | X | X | X | X | AR_ÜLD | Rippfassaadi, klaasvaheseina, klaasist rõdupiirde paneelid ja tahvlid
1.16 | IfcRailingType (piire) |  | X | X | X | X | AR_Piire | Piirded, käsipuud, aiad, tarad, balustraadid jne
1.17 | IfcRamp (ramp) | X | X | X | X | X | AR_Ramp | Kaldteed, rambid
1.18 | IfcSanitaryTerminalType (santehnika) |  |  | X | X | X | AR_Santehnika | Santehnika (vannid, bideed, duššid, valamud, segistid, pissuaarid)
1.19 | IfcSlabType.ROOF (katus) | X | X | X | X | X | AR_Plaat | Katused, katuslaed
1.20 | IfcSlabType (vahelagi) | X | X | X | X | X | AR_Plaat | Vahelaed, aluspõrandad, terrassid, suured plaatelemendid
1.21 | IfcSpaceType (ruum) | X | X | X | X | X | AR_Ruum | Ruumid
1.22 | IfcStair (trepp) | X | X | X | X | X | AR_ÜLD | Trepid
1.23 | IfcTransportElementType (lift) |  | X | X | X | X | AR_ÜLD | Liftid, eskalaatorid
1.24 | IfcWallType (sein) | X | X | X | X | X | AR_Sein | Seinad
1.25 | IfcWindowStyle (aken) | X | X | X | X | X | AR_Aken | Aknad, katuseaknad, suitsuluugid, ventilatsiooni restid
2 | Ehituskonstruktsioonid
2.01 | IfcBeamType (tala) |  | X | X | X | X | EK_Tala-Post | Talad, monteeritavad õõnespaneelid
2.02 | IfcColumnType (post) |  | X | X | X | X | EK_Tala-Post | Postid
2.03 | IfcCoveringType.INSULATION (isolatsioon) |  |  | X | X | X | EK_ÜLD | Maa-alune soojusisolatsioon, sandwich paneelide soojustus
2.04 | IfcDiscreteAccessoryType (tarvik) |  |  |  | X | X | EK_ÜLD | Tarvikud (tugevdused, kronsteinid, neopreen, riputid, posti jalad jne)
2.05 | IfcFastenerType (kinnitusvahend) |  |  |  | X | X | EK_ÜLD | Kinnituselemendid
2.06 | IfcFooting (vundamendi taldmik) |  | X | X | X | X | EK_Vundament | Vundamendi taldmikud
2.07 | IfcMemberType (kandev element) |  |  | X | X | X | EK_ÜLD | Jõudude ülekandmiseks mõeldud konstruktsiooni elemendid (toestused, vardad, tõmbid, vööd, pennid, pärlinid jne)
2.08 | IfcOpeningElement (avaelement) |  |  | X | X | X | EK_ÜLD | Avad ja süvendid seintes, talades, paneelides jne
2.09 | IfcPile (vai) |  | X | X | X | X | EK_Vundament | Vaiad
2.10 | IfcPlateType (plaat) |  |  | X | X | X | EK_ÜLD | Väikesemõõtmelised õhukesed plaatelemendid
2.11 | IfcRamp (ramp) |  |  | X | X | X | EK_ÜLD | Kaldteed, rambid
2.12 | IfcReinforcingBar (armatuurvarras) |  |  |  | X | X | EK_Armatuur | Üksikud armatuurvardad betoonelmentide tugevdamiseks
2.13 | IfcReinforcingMesh (armatuurvõrk) |  |  |  | X | X | EK_Armatuur | Armatuurvõrgud, mis koosnevad armatuurvarrastest
2.14 | IfcSlabType (vahelagi) |  | X | X | X | X | EK_Vahelagi | Vahelaed, aluspõrandad, plaatelemendid
2.15 | IfcStair (trepp) |  | X1 | X | X | X | EK_Trepp | Trepid, trepimarsid ja trepimademed (podestid)
2.16 | IfcWallType (sein) |  | X | X | X | X | EK_Sein | Kandvad seinad, seinapaneelid
3 | KVJ
3.01 | IfcAirTerminalType (õhujaotaja) |  |  | X | X | X | KVJ_Lõppelement | Sissepuhke ja väljatõmbe diffuuserid, õhujaotajad, siirdeõhurestid
3.02 | IfcAirTerminalBoxType (rõhumuute seade) |  |  | X | X | X | KVJ_Klapp | Õhu reguleerimiseks mõeldud seadmed (nt VAV, CAV klapid)
3.03 | IfcBoilerType (boiler) |  |  | X | X | X | KVJ_ÜLD | Veeboiler, soojusenergia akumulatsioonipaak
3.04 | IfcBuildingElementProxyType (objekt) |  | X2 | X | X | X | KVJ_Sõlm | Soojussõlm, külmasõlm, segamissõlmed, kollektorikapid
3.05 | IfcChillerType (külmamasin) |  | X2 | X | X | X | KVJ_Külmamasin | Külmamasinad, jahutusseadmed, vedelikjahutid (dry-cooler)
3.06 | IfcCoilType (patarei) |  |  | X | X | X | KVJ_Jahutusseade | Soojendus- ja jahutuspatareid (fan-coil), kalorifeerid
3.07 | IfcCooledBeamType (jahutustala) |  |  | X | X | X | KVJ_Jahutuspalk | Jahutustalad, -palgid
3.08 | IfcCoveringType.INSULATION (isolatsioon) |  | X2 | X | X | X | KVJ_Isolatsioon | Isolatsioon, soojustus
3.09 | IfcDamperType (klapp) |  |  | X | X | X | KVJ_Klapp | Reguleer-, tuletõkke-, suitsutõkke-, tasakaalustus-, tagasilöögiklapid jne
3.10 | IfcDuctSegmentType (õhukanal) |  | X2 | X | X | X | KVJ_Õhukanal | Ventilatsiooni õhukanalid, -magistralid, -torud
3.11 | IfcDuctFittingType (õhukanali üleminek) |  | X2 | X | X | X | KVJ_Toru | Kanalite ja magistralide üleminekud ja tarvikud, kontroll- ja puhastusluugid
3.12 | IfcDuctSilencerType (mürasummuti) |  |  | X | X | X | KVJ_Mürasummuti | Mürasummutid
3.13 | IfcFanType (ventilaator) |  |  | X | X | X | KVJ_Ventilaator | Ventilaatorid
3.14 | IfcFilterType (filter) |  |  | X | X | X | KVJ_ÜLD | Filtrid
3.15 | IfcFlowMeterType (voolumõõtja) |  |  | X | X | X | KVJ_ÜLD | Vee-, gaasi-, energiaarvestid
3.16 | IfcGasTerminalType (gaasi katel) |  |  | X | X | X | KVJ_ÜLD | Gaasi katlad ja gaasi tarvitid
3.17 | IfcHeatExchangerType (soojusvaheti) |  |  | X | X | X | KVJ_ÜLD | Plaat- ja torusoojusvahetid
3.18 | IfcHumidifierType (niisuti) |  |  | X | X | X | KVJ_ÜLD | Niisutid ja kuivatid
3.19 | IfcPipeSegmentType (toru) |  | X2 | X | X | X | KVJ_Toru | Toru segmendid (sh põrandküte)
3.20 | IfcPipeFittingType (toru üleminek) |  | X2 | X | X | X | KVJ_ÜLD | Toru üleminekud, ühendustarvikud, kontroll- ja puhastusluugid
3.21 | IfcPumpType (pump) |  |  | X | X | X | KVJ_Pump | Pumbad
3.22 | IfcSpaceHeaterType (küttekeha) |  |  | X | X | X | KVJ_Küttekeha | Radiaatorid, konvektorid, õhkkardinad, õhkkütteseadmed
3.23 | IfcSystem (osasüsteem) |  |  | X | X | X | KVJ_ÜLD | Osasüsteem
3.24 | IfcTankType (paak) |  |  | X | X | X | KVJ_ÜLD | Paagid, paisunõud ja mahutid gaasidele ning vedelikele
3.25 | IfcUnitaryEquipmentType (agregaat) |  | X2 | X | X | X | KVJ_Tsentraalseade | Ventilatsiooni agregaadid ja seadmed (AHU), split-süsteemid
3.26 | IfcValveType (toru armatuur) |  |  | X | X | X | KVJ_Toruarmatuur | Kraanid, siibrid, ventiilid, sulg-, reguleer- ja kaitsearmatuur
4 | VK (sh sprinkler)
4.01 | IfcBuildingElementProxyType (objekt) |  |  | X | X | X | VK_ÜLD | Tuletõkkemansetid
4.02 | IfcCompressorType (kompressor) |  |  | X | X | X | VK_ÜLD | Kompressorid
4.03 | IfcCoveringType.INSULATION (isolatsioon) |  |  | X | X | X | VK_Isolatsioon | Isolatsioon, soojustus
4.04 | IfcFilterType (filter) |  |  | X | X | X | VK_ÜLD | Filtrid
4.05 | IfcFireSuppressionTerminalType (sprinkler) |  |  | X | X | X | VK_Sprinkler | Tuletõrjehüdrandid, sprinklerpead, ühenduspead, vesikud
4.06 | IfcFlowMeterType (voolumõõtja) |  |  | X | X | X | VK_ÜLD | Veearvestid
4.07 | IfcPipeSegmentType (toru) |  | X2 | X | X | X | VK_Toru | Toru segmendid, vihmaveerennid ja -torud
4.08 | IfcPipeFittingType (toru üleminek) |  | X2 | X | X | X | VK_ÜLD | Toru üleminekud, kontroll- ja puhastusluugid ja ühendustarvikud
4.09 | IfcPumpType (pump) |  |  | X | X | X | VK_Pump | Pumbad, rõhutõsteseadmed
4.10 | IfcSanitaryTerminalType (sanitaartehnika) |  |  | X | X | X | VK_Santehnika | Vannid, bideed, duššid, pissuaarid, kraanikausid, segistid, voolikusüsteemid
4.11 | IfcStackTerminalType (katusetarvik) |  |  | X | X | X | VK_ÜLD | Püstaku linnutõkked, väljaviigumütsid, veekogujad
4.12 | IfcSystem (osasüsteem) |  |  | X | X | X | VK_ÜLD | Osasüsteem
4.13 | IfcTankType (paak) |  | X2 | X | X | X | VK_ÜLD | Paagid, paisunõud ja mahutid gaasidele ning vedelikele
4.14 | IfcValveType (toru armatuur) |  |  | X | X | X | VK_Toruarmatuur | Kraanid, siibrid, ventiilid, sulg-, reguleer- ja kaitsearmatuur
4.15 | IfcWasteTerminalType (äravool) |  |  | X | X | X | VK_Äravool | Drenaazid, trapid, katuselehtrid, äravoolud, muda-, õli- , liiva- ja rasvapüüdurid, radoonikaevud
5 | ELENEA (sh tugev-, nõrkvool, automaatika ja valve)
5.01 | IfcAlarmType (alarm) |  |  | X | X | X | ELENEA_ÜLD | Häirekellad, sireenid, viled, häirenupud, suitsu- ja CO2 andurid
5.02 | IfcCableCarrierSegmentType (kaabliredel) |  | X2 | X | X | X | ELENEA_Kaablitee | Kaabliredelid ja -kandurid, riputusrennid, latid, siinid, kaablikarbikud ja põrandakanalid
5.03 | IfcCableCarrierFittingType (kaabliredeli üleminek) |  | X2 | X | X | X | ELENEA_ÜLD | Kaabliredeli tarvikud, üleminekud, pöörangud
5.04 | IfcElectricApplianceType (elektri tarbijad) |  |  | X | X | X | ELENEA_ÜLD | Valvekaamerad, audio- ja videoseadmed, reaktiivvõimsuse kompensaatorid ja muud elektri seadmed
5.05 | IfcDistributionElementType (jaotuskeskused) |  | X2 | X | X | X | ELENEA_Keskus | Pea- ja alamjaotuskilbid, automaatikakeskused, jaotlad, kapid (rackid), keskseadmed
5.06 | IfcElectricFlowStorageDeviceType (puhvertoiteallikas) |  | X2 | X | X | X | ELENEA_ÜLD | Akud, UPSid
5.07 | IfcElectricGeneratorType (elektri generaator) |  | X2 | X | X | X | ELENEA_ÜLD | Elektrigeneraatorid
5.08 | IfcElectricHeaterType (elektriküte) |  |  | X | X | X | ELENEA_ÜLD | Elektrikütte seadmed
5.09 | IfcLightFixtureType (valgusti) |  |  | X | X | X | ELENEA_Valgusti | Valgustid (sh välisvalgustid)
5.10 | IfcOutletType (pistikupesa) |  |  | X | X | X | ELENEA_Pesa | Pistikupesad, põrandakarbid
5.11 | IfcSensorType (andur) |  |  | X | X | X | ELENEA_ÜLD | Liikumis-, temperatuuri- ja niiskusandurid
5.12 | IfcSwitchingDeviceType (lüliti) |  |  | X | X | X | ELENEA_Lüliti | Lülitid
5.13 | IfcSystem (osasüsteem) |  |  | X | X | X | ELENEA_ÜLD | Osasüsteem
5.14 | IfcTransformerType (transformaator) |  | X2 | X | X | X | ELENEA_ÜLD | Keskpinge trafod
X1 - eelprojektis modelleeritakse need trepid, mis omavad tähtsust kandeskeemi seisukohast
X2 - eelprojektis modelleeritakse suure ruumivajadusega elemendid ja peamagistralid
Mudeli staadiumid:
ES - Eskiis / Eskiismudel EP - Eelprojekt / Eelmudel
PP - Põhiprojekt / Põhimudel
TP - Tööprojekt / Töömudel
TJ - Teostusprojekt / Teostusmudel

## IFC klassid
IFC 2×3 jaotus
Nimetus | Name | IfcElement | IfcTypeProduct | PredefinedType
Abitala | Joist | IfcBeam | IfcBeamType | JOIST
Aegrelee | Electric Time Control | IfcDistributionControlElement | IfcElectricTimeControlType
Aken | Window | IfcWindow | IfcWindowStyle
Aku | Battery | IfcEnergyConversionDevice | IfcElectricFlowStorageDeviceType | BATTERY
Ala | Area | IfcSpace | IfcSpaceType
Alarm | Alarm | IfcDistributionControlElement | IfcAlarmType
Alarmkell | Bell | IfcDistributionControlElement | IfcAlarmType | BELL
Aluspõrand | Base Slab | IfcSlab | IfcSlabType | BASESLAB
Ampermeeter | Ammeter | IfcDistributionControlElement | IfcFlowInstrumentType | AMMETER
Andur | Sensor | IfcDistributionControlElement | IfcSensorType
Ankrupolt | Anchor Bolt | IfcDiscreteAccessory | IfcDiscreteAccessoryType
Ankruvarras | Tendon Anchor | IfcTendonAnchor
Armatuurvarras | Reinforcing Bar | IfcReinforcingBar
Armatuurvõrk | Reinforcing Mesh | IfcReinforcingMesh
Arvuti | Computer | IfcFlowTerminal | IfcElectricApplianceType | COMPUTER
Audio-visuaalne seade | Audio Visual Outlet | IfcFlowTerminal | IfcOutletType | AUDIOVISUALOUTLET
Aurukatel | Steam Boiler | IfcEnergyConversionDevice | IfcBoilerType | STEAM
Aurusti | Evaporator | IfcEnergyConversionDevice | IfcEvaporatorType
Aurustusjahuti | Evaporative Cooler | IfcEnergyConversionDevice | IfcEvaporativeCoolerType
Auruventiil | Steam Valve | IfcFlowController | IfcValveType | STEAMTRAP
Automaatika kontroller | BMS Control | IfcDistributionControlElement | IfcControllerType
Automaatkaitselüliti | Circuit Breaker | IfcFlowController | IfcProtectiveDeviceType | CIRCUITBREAKER
Automaatne uks | Automatic Door | IfcDoor | IfcDoorStyle
Balustraad | Balustrade | IfcRailing | IfcRailingType | BALUSTRADE
Bensiinieraldaja | Petrol Interceptor | IfcFlowTerminal | IfcWasteTerminalType | PETROLINTERCEPTOR
Boiler | Boiler | IfcEnergyConversionDevice | IfcBoilerType
CO2 andur | CO2 Sensor | IfcDistributionControlElement | IfcSensorType | C02SENSOR
Diagonaal, kaldtugi | Brace | IfcMember | IfcMemberType | BRACE
Drenaazi pump | Drainage Pump | IfcFlowMovingDevice | IfcPumpType
Dušš | Shower | IfcFlowTerminal | IfcSanitaryTerminalType | SHOWER
Ehisliist (karniis) | Moulding | IfcCovering | IfcCoveringType
Elektriarvesti | Electric Meter | IfcDistributionFlowElement | IfcFlowMeterType | ELECTRICMETER
Elektrigeneraator | Electric Generator | IfcEnergyConversionDevice | IfcElectricGeneratorType
Elektriline küttekeha | Electric Heater | IfcFlowTerminal | IfcElectricHeaterType
Elektriline uks | Electric Door | IfcDoor | IfcDoorStyle
Elektrimootor | Electric Motor | IfcEnergyConversionDevice | IfcElectricMotorType
Elektripliit | Electric Cooker | IfcFlowTerminal | IfcElectricApplianceType | ELECTRICCOOKER
Elektritarbija | Electric Appliance | IfcFlowTerminal | IfcElectricApplianceType
Energia muundamise seade | Energy Conversion Device | IfcEnergyConversionDeviceType | IfcEnergyConversionDeviceType
Eskalaator | Escalator | IfcTransportElement | IfcTransportElementType | ESCALATOR
Faasinurga mõõtur | Phase Angle Meter | IfcDistributionControlElement | IfcFlowInstrumentType | PHASEANGLEMETER
Faksiaparaat | Facsimile | IfcFlowTerminal | IfcElectricApplianceType | FACSIMILIE
Fermi tala | Structural Truss | IfcBeam | IfcBeamType
Fermi vöö | Chord | IfcMember | IfcMemberType | CHORD
Filter | Filter | IfcFlowTreatmentDevice | IfcFilterType
Gaasi alarm | Gas Alarm | IfcDistributionControlElement | IfcAlarmType
Gaasi boiler | Gas Boiler | IfcEnergyConversionDevice | IfcBoilerType
Gaasiandur | Gas Sensor | IfcDistributionControlElement | IfcSensorType | GASSENSOR
Gaasikamin | Gas Fire | IfcFlowTerminal | IfcGasTerminalType
Gaasikraan | Gas Valve | IfcFlowController | IfcValveType | GASTAP
Gaasipliit | Gas Cooker | IfcFlowTerminal | IfcGasTerminalType | GASAPPLIANCE
Gaasipõleti | Gas Burner | IfcFlowTerminal | IfcGasTerminalType | GASBURNER
Gaasiseade | Gas Appliance | IfcFlowTerminal | IfcGasTerminalType | GASAPPLIANCE
Haljastus | Planting | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxyType
Harukarp | Junction Box | IfcFlowFitting | IfcJunctionBoxType
Heliandur | Sound Sensor | IfcDistributionControlElement | IfcSensorType | SOUNDSENSOR
Jahutuspalk | Cooled Beam | IfcEnergyConversionDevice | IfcCooledBeamType
Jahutustorn | Cooling Tower | IfcEnergyConversionDevice | IfcCoolingTowerType
Jaotus kontrollielement | Distribution Control Element | IfcDistributionControlElement | IfcDistributionControlElementType
Jaotus vooluelement | Distribution Flow Element | IfcDistributionElement | IfcDistributionFlowElementType
Jaotuselement | Distribution Element | IfcDistributionElement | IfcDistributionElementType
Joogifontään | Sanitary Fountain | IfcFlowTerminal | IfcSanitaryTerminalType | SANITARYFOUNTAIN
Jäikussein | Shear Wall | IfcWall | IfcWallType | SHEAR
Jäätmepurustaja | Waste Disposal Unit | IfcFlowTerminal | IfcWasteTerminalType | WASTEDISPOSALUNIT
Kaabel | Cable Segment | IfcFlowSegment | IfcCableSegmentType | CABLESEGMENT
Kaablikanal | Conduit Segment | IfcFlowSegment | IfcCableCarrierSegmentType | CONDUITSEGMENT
Kaablikõri | Cable Trunking Segment | IfcFlowSegment | IfcCableCarrierSegmentType | CABLETRUNKINGSEGMENT
Kaablitee fitting | Cable Carrier Fitting | IfcFlowFitting | IfcCableCarrierFittingType
Kaablitee segment | Cable Carrier Segment | IfcFlowSegment | IfcCableCarrierSegmentType
Kaitseseade | Protective Device | IfcDistributionFlowElement | IfcProtectiveDeviceType
Kaldtugi | Strut | IfcMember | IfcMemberType | STRUT
Kanalisatsioonikaev | Manhole | IfcDistributionChamberElement | IfcDistributionChamberElementType | MANHOLE
Kandev element | Member | IfcMember | IfcMemberType | MEMBER
Kandev post | Structural Column | IfcColumn | IfcColumnType
Kandev raam | Structural Framing | IfcBeam | IfcBeamType
Kandev tala | Structural Beam System | IfcBeam | IfcBeamType
Kanttoru | Mullion | IfcMember | IfcMemberType | MULLION
Karniis | Corbels (as separate elements) | IfcDiscreteAccessory | IfcDiscreteAccessoryType
Kate (vooderdis) | Covering | IfcCovering | IfcCoveringType
Katterüü (sääris) | Sleeving | IfcCovering | IfcCoveringType | SLEEVING
Katus | Roof | IfcSlab | IfcSlabType | ROOF
Katuse drenaaž | Roof Drain | IfcFlowTerminal | IfcWasteTerminalType | ROOFDRAIN
Katuse valgusava | Rooflight | IfcWindow | IfcWindowStyle
Katuseaken | Skylight | IfcWindow | IfcWindowStyle
Katusekate | Roofing | IfcCovering | IfcCoveringType | ROOFING
Katusele paigaldatav seade | Roof Top Unit | IfcEnergyConversionDevice | IfcUnitaryEquipmentType | ROOFTOPUNIT
Kaudne veesoojendi (kalorifeer) | Indirect Water Heater | IfcFlowTerminal | IfcElectricApplianceType | INDIRECTWATERHEATER
Keevis | Weld | IfcFastener | IfcFastenerType
Kiirguskütteseade | Radiant Heater | IfcFlowTerminal | IfcElectricApplianceType | RADIANTHEATER
Kinnitusvahend | Fastener | IfcFastener | IfcFastenerType
Klapp (siiber) | Damper | IfcFlowController | IfcDamperType
Kogumiskaev | Sump | IfcDistributionChamberElement | IfcDistributionChamberElementType | SUMP
Kogumiskast (kamber) | Distribution Chamber Element | IfcDistributionChamberElement | IfcDistributionChamberElementType
Kompressor | Compressor | IfcFlowMovingDevice | IfcCompressorType
Kondensaator | Condenser | IfcEnergyConversionDevice | IfcCondenserType
Kontroller | Controller | IfcDistributionControlElement | IfcControllerType
Kontrollkaev | Inspection Chamber | IfcDistributionChamberElement | IfcDistributionChamberElementType | INSPECTIONCHAMBER
Kontrollkell | Time Clock | IfcDistributionFlowElement | IfcElectricTimeControlType | TIMECLOCK
Konvektor | Convector | IfcEnergyConversionDevice | IfcSpaceHeaterType | CONVECTOR
Koopiamasin | Photocopier | IfcFlowTerminal | IfcElectricApplianceType | PHOTOCOPIER
Korsten | Chimney | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxyType
Kraanikauss | Sink | IfcFlowTerminal | IfcSanitaryTerminalType | SINK
Kraav | Trench | IfcDistributionChamberElement | IfcDistributionChamberElementType | TRENCH
Krundi geomeetria | Site Geometry | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxyType
Kruvi | Screw | IfcMechanicalFastener | IfcMechanicalFastenerType
Kummunikatsiooni pesa | Communications Outlet | IfcFlowTerminal | IfcOutletType | COMMUNICATIONSOUTLET
Käiviti | Actuator | IfcDistributionControlElement | IfcActuatorType
Käsipuu | Handrail | IfcRailing | IfcRailingType | HANDRAIL
Kätekuivati | Hand Dryer | IfcFlowTerminal | IfcElectricApplianceType | HANDDRYER
Külmamasin (dry-cooler) | Chiller | IfcEnergyConversionDevice | IfcChillerType
Külmik | Refrigerator | IfcFlowTerminal | IfcElectricApplianceType | REFRIGERATOR
Küttekeha | Space Heater | IfcEnergyConversionDevice | IfcSpaceHeaterType
Lamp | Lamp | IfcFlowTerminal | IfcLampType
Leht | Sheet | IfcPlate | IfcPlateType | SHEET
Lift | Elevator | IfcTransportElement | IfcTransportElementType | ELEVATOR
Liikumisandur | Movement Sensor | IfcDistributionControlElement | IfcSensorType | MOVEMENTSENSOR
Liikurtee | Moving Walkway | IfcTranportElement | IfcTransportElementType | MOVINGWALKWAY
Liim | Glue | IfcFastener | IfcFastenerType
Linnutõke | Stack Terminal | IfcFlowTerminal | IfcStackTerminalType | BIRDCAGE
Lintvundament | Strip Footing | IfcFooting |  | STRIP_FOOTING
Lülitusseade | Switching Device | IfcFlowController | IfcSwitchingDeviceType
Maandusseade | Electric Earthing | IfcDistributionFlowElement | IfcProtectiveDeviceType
Mehaaniline kinnitusvahend | Mechanical Fastener | IfcMechanicalFastener | IfcMechanicalFastenerType
Membraan | Membrane | IfcCovering | IfcCoveringType | MEMBRANE
Mutter | Nut | IfcMechanicalFastener | IfcMechanicalFastenerType
Muud elemendid | Other | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxyType
Mööbel | Furniture | IfcFurnishingElement | IfcFurnitureType
Mööbli element | Furniture Element | IfcFurnishingElement | IfcFurnishingElementType
Mööblisüsteem | Furniture System | IfcFurnishingElement | IfcSystemFurnitureElementType
Mürasummuti | Duct Silencer | IfcFlowTreatmentDevice | IfcDuctSilencerType
Müügiautomaat | Vending Machine | IfcFlowTerminal | IfcElectricApplianceType | VENDINGMACHINE
Nael | Nail | IfcMechanicalFastener | IfcMechanicalFastenerType
Neet | Rivet | IfcMechanicalFastener | IfcMechanicalFastenerType
Niiskusandur | Moisture Sensor | IfcDistributionControlElement | IfcSensorType | MOISTURESENSOR
Nõudepesumasin | Dishwasher | IfcFlowTerminal | IfcElectricApplianceType | DISHWASHER
Ohutuspiire | Guardrail | IfcRailing | IfcRailingType | GUARDRAIL
Otsene veesoojendi | Direct Water Heater | IfcFlowTerminal | IfcElectricApplianceType | DIRECTWATERHEATER
Paak | Tank | IfcFlowStorageDevice | IfcTankType
Paigaldustarvikud | Fixing Parts | IfcDiscreteAccessory | IfcDiscreteAccessoryType
Penn | Collar | IfcMember | IfcMemberType | COLLAR
Pesukuivati | Tumble Dryer | IfcFlowTerminal | IfcElectricApplianceType | TUMBLEDRYER
Pesumasin | Washing Machine | IfcFlowTerminal | IfcElectricApplianceType | WASHINGMACHINE
Piire | Railing | IfcRailing | IfcRailingType
Pinnakate (viimistlus) | Cladding | IfcCovering | IfcCoveringType | CLADDING
Pissuaar | Urinal | IfcFlowTerminal | IfcSanitaryTerminalType | URINAL
Pistikupesa | Outlet | IfcFlowTerminal | IfcOutletType
Pistikupesa (tugevvool) | Power Outlet | IfcFlowTerminal | IfcOutletType | POWEROUTLET
Plaat, leht | Plate | IfcPlate | IfcPlateType
Polt | Bolt | IfcMechanicalFastener | IfcMechanicalFastenerType
Pool | Spool | IfcFlowSegment | IfcPipeSegmentType | SPOOL
Post | Column | IfcColumn | IfcColumnType
Printer | Printer | IfcFlowTerminal | IfcElectricApplianceType | PRINTER
Pump | Pump | IfcFlowMovingDevice | IfcPumpType
Puu | Tree | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxyType
Põranda trapp | Floor Trap | IfcFlowTerminal | IfcWasteTerminalType | FLOORTRAP
Põranda ventilaator | Freestanding Fan | IfcFlowTerminal | IfcElectricApplianceType | FREESTANDINGFAN
Põrandakate | Flooring | IfcCovering | IfcCoveringType | FLOORING
Põrandaliist | Baseboard | IfcCovering | IfcCoveringType
Põrandaliist | Skirting Board | IfcCovering | IfcCoveringType
Põrandaliistu küte | Baseboard Heater | IfcEnergyConversionDevice | IfcSpaceHeaterType | BASEBOARDHEATER
Põrandaliistu küte | Skirting Board Heater | IfcEnergyConversionDevice | IfcSpaceHeaterType | BASEBOARDHEATER
Põrandatrapp | Floor Waste | IfcFlowTerminal | IfcWasteTerminalType | FLOORWASTE
Põskpuu | Stringer | IfcMember | IfcMemberType | STRINGER
Pärlin | Purlin | IfcMember | IfcMemberType | PURLIN
Pärlini post | Post | IfcMember | IfcMemberType | POST
Püstlatt | Stud | IfcMember | IfcMemberType | STUD
Radiaator | Radiator | IfcEnergyConversionDevice | IfcSpaceHeaterType
Rambi tõus | Ramp Flight | IfcRampFlight | IfcRampFlightType
Ramp | Ramp | IfcRamp
Rasvapüüdur | Grease Interceptor | IfcFlowTerminal | IfcWasteTerminalType | GREASEINTERCEPTOR
Redel | Access Ladder | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxyType
Relee | Relay | IfcDistributionFlowElement | IfcElectricTimeControlType | RELAY
Restkaev | Gully Sump | IfcFlowTerminal | IfcWasteTerminalType | GULLYSUMP
Restkaevu trapp | Gully Trap | IfcFlowTerminal | IfcWasteTerminalType | GULLYTRAP
Rippfasaadi paneel | Curtain Wall Panel | IfcPlate | IfcPlateType | CURTAIN_PANEL
Rippfassaad | Curtain Wall | IfcCurtainWall | IfcCurtainWallType
Rippfassaadi süsteem | Curtain Wall System | IfcCurtainWall | IfcCurtainWallType
Ripplagi | Suspended Ceiling | IfcCovering | IfcCoveringType | CEILING
Tuba | Room | IfcSpace | IfcSpaceType
Ruum | Space | IfcSpace | IfcSpaceType
Rõhualanduskast | Air Terminal Box | IfcDistributionFlowElement | IfcAirTerminalBoxType
Rõhuandur | Pressure Sensor | IfcDistributionControlElement | IfcSensorType | PRESSURESENSOR
Rõhunäidik (manomeeter) | Pressure Gauge | IfcDistributionControlElement | IfcFlowInstrumentType | PRESSUREGAUGE
Sagedusmõõtur | Frequency Meter | IfcDistributionControlElement | IfcFlowInstrumentType | FREQUENCYMETER
Sanitaartehnika | Plumbing Fixture | IfcFlowTerminal | IfcSanitaryTerminalType
Sanitaartehnika | Sanitary Fixture | IfcFlowTerminal | IfcSanitaryTerminalType
Sanitaartehnika | Sanitary Terminal | IfcFlowTerminal | IfcSanitaryTerminalType
Sarikas | Rafter | IfcMember | IfcMemberType | RAFTER
Segistiventiil | Mixing Valve | IfcFlowController | IfcValveType | MIXING
Segistiventiil | Thermal Mix Valve | IfcFlowController | IfcValveType | MIXING
Seib | Washer | IfcMechanicalFastener | IfcMechanicalFastenerType
Sein | Wall | IfcWall | IfcWallType
Separaator | Waste Trap | IfcFlowTerminal | IfcWasteTerminalType | WASTETRAP
Sillus | Lintel | IfcBeam | IfcBeamType | LINTEL
Sireen | Siren | IfcDistributionControlElement | IfcAlarmType | SIREN
Skänner | Scanner | IfcFlowTerminal | IfcElectricApplianceType | SCANNER
Soojaveeboiler | Water Boiler | IfcEnergyConversionDevice | IfcBoilerType
Soojendus- ja jahutuspatareid | Coil | IfcEnergyConversionDevice | IfcCoilType
Soojusarvesti | Energy Meter | IfcFlowController | IfcFlowMeterType | ENERGYMETER
Soojustagasti | Air To Air Heat Recovery | IfcEnergyConversionDevice | IfcAirToAirHeatRecoveryType
Soojustus | Insulation | IfcCovering | IfcCoveringType | INSULATION
Soojusvaheti | Heat Exchanger | IfcEnergyConversionDevice | IfcHeatExchangerType
Split-süsteem | Split System | IfcEnergyConversionDevice | IfcUnitaryEquipmentType | AIRHANDLER
Sprinkler | Sprinkler | IfcFlowTerminal | IfcFireSuppressionTerminalType | SPRINKLER
Suitsuandur | Smoke Sensor | IfcDistributionControlElement | IfcSensorType | SMOKESENSOR
Suitsuklapp | Smoke Damper | IfcDistributionFlowElement | IfcDamperType | SMOKEDAMPER
Sügavkülmik | Freezer | IfcFlowTerminal | IfcElectricApplianceType | FREEZER
Süsteemmööbli element | System Furniture Element | IfcFurnishingElement | IfcSystemFurnitureElementType
Šahtisein | Plumbing Wall | IfcWall | IfcWallType | PLUMBINGWALL
Tala | Beam | IfcBeam | IfcBeamType
Tarvik | Discrete Accessory | IfcDiscreteAccessory | IfcDiscreteAccessoryType
Tee | Road | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxyType
Telefon | Telephone | IfcFlowTerminal | IfcElectricApplianceType | TELEPHONE
Televiisor | TV | IfcFlowTerminal | IfcElectricApplianceType | TV
Telg | Grid | IfcGrid
Tellingud | Access Scaffold | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxyType
Temperatuuri andur | Temperature Sensor | IfcDistributionControlElement | IfcSensorType | TEMPERATURESENSOR
Terasest pingestusvarras | Tendon | IfcTendon
Termoandur | Heat Sensor | IfcDistributionControlElement | IfcSensorType | HEATSENSOR
Termomeeter | Thermometer | IfcDistributionControlElement | IfcFlowInstrumentType | THERMOMETER
Topograafia | Topography | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxyType
Toru fitting | Pipe Fitting | IfcFlowFitting | IfcPipeFittingType
Toru isolatsioon | Pipe Insulation | IfcCovering | IfcCoveringType | INSULATION
Toru segment | Pipe Segment | IfcFlowSegment | IfcPipeSegmentType
Toru segment (gofreeritud) | Pipe Segment (Flexible) | IfcFlowSegment | IfcPipeSegmentType | FLEXIBLESEGMENT
Toru segment (jäik) | Pipe Segment (Rigid) | IfcFlowSegment | IfcPipeSegmentType | RIGIDSEGMENT
Torukimp | Tube Bundle | IfcEnergyConversionDevice | IfcTubeBundleType
T-paneelid | T-Beam | IfcBeam | IfcBeamType | T_BEAM
Trafo | Transformer | IfcEnergyConversionDevice | IfcTransformerType
Transpordi seade | Transport Element | IfcTransportElement | IfcTransportElementType
Trapp | Waste Terminal | IfcFlowTerminal | IfcWasteTerminalType
Trepimade | Landing | IfcSlab | IfcSlabType | LANDING
Trepimarss | Stair Flight | IfcStairFlight | IfcStairFlightType
Trepp | Stair | IfcStair
Tsistern (paak) | Cistern | IfcFlowTerminal | IfcSanitaryTerminalType | CISTERN
Tualetipott | Toilet Pan | IfcFlowTerminal | IfcSanitaryTerminalType | TOILETPAN
Tulekahju teatenupp | Break Glass Button | IfcDistributionControlElement | IfcAlarmType | BREAKGLASSBUTTON
Tulekahjuandur | Fire Sensor | IfcDistributionControlElement | IfcSensorType | FIRESENSOR
Tulekahju-ja suitsuandur | Fire and Smoke Damper | IfcFlowController | IfcDamperType | FIRESMOKEDAMPER
Tulekustutus terminal | Fire Suppression Terminal | IfcFlowTerminal | IfcFireSuppressionTerminalType
Tuletõkkeklapp | Fire Damper | IfcFlowController | IfcDamperType | FIREDAMPER
Tuletõrjealarm | Fire Alarm | IfcDistributionControlElement | IfcSensorType | FIRESENSOR
Tuletõrjehüdrant | Fire Hydrant | IfcFlowTerminal | IfcFireSuppressionTerminalType | FIREHYDRANT
Tuletõrjevooliku pool | Hose Reel | IfcFlowTerminal | IfcFireSuppressionTerminalType | HOSEREEL
Turvatross, -köis | Access Lanyard | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxyType
Tõste tarvikud | Lifting Accessories | IfcDiscreteAccessory | IfcDiscreteAccessoryType
Uks | Door | IfcDoor | IfcDoorStyle
Vaakumpump | Vacuum Pump | IfcFlowMovingDevice | IfcPumpType
Vaatluskanal | Inspection Pit | IfcDistributionChamberElement | IfcDistributionChamberElementType | INSPECTIONPIT
Vahelagi | Slab | IfcSlab | IfcSlabType
Vahesein | Bulkhead | IfcWall | IfcWallType
Vai | Pile | IfcPile
Vaiapea | Pile Cap | IfcFooting |  | PILE_CAP
Valamu | Wash Hand Basin | IfcFlowTerminal | IfcSanitaryTerminalType | WASHHANDBASIN
Valgusandur | Light Sensor | IfcDistributionControlElement | IfcSensorType | LIGHTSENSOR
Valgusti | Light Fixture | IfcFlowTerminal | IfcLightFixtureType
Valvealarm | Security Alarm | IfcDistributionControlElement | IfcAlarmType
Valvekaamera | Security CCTV | IfcFlowTerminal | IfcElectricApplianceType
Vann | Bath | IfcFlowTerminal | IfcSanitaryTerminalType | BATH
Varistor | Varistor | IfcFlowController | IfcProtectiveDeviceType | VARISTOR
Varjutusseade | Shading Device | IfcDiscreteAccessory | IfcDiscreteAccessoryType
Varutoiteseade | Electric Flow Storage Device | IfcFlowStorageDevice | IfcElectricFlowStorageDeviceType
Veearvesti | Water Meter | IfcFlowController | IfcFlowMeterType | WATERMETER
Veejahuti | Water Cooler | IfcFlowTerminal | IfcElectricApplianceType | WATERCOOLER
Veemahuti | Water Tank | IfcFlowStorageDevice | IfcTankType
Veepump | Water Pump | IfcFlowMovingDevice | IfcPumpType
Veesisend | Breeching Inlet | IfcFlowTerminal | IfcFireSuppressionTerminalType | BREECHINGINLET
Veesoojendi | Water Heater | IfcFlowTerminal | IfcElectricApplianceType | WATERHEATER
Ventiil | Valve | IfcFlowController | IfcValveType
Ventiilide kamber | Valve Chamber | IfcDistributionChamberElement | IfcDistributionChamberElementType | VALVECHAMBER
Ventilaator | Fan | IfcFlowMovingDevice | IfcFanType
Ventilatsiooniagregaat | Air Handling Unit (AHU) | IfcEnergyConversionDevice | IfcUnitaryEquipmentType | AIRHANDLER
Ventilatsiooniseade | Air Handler | IfcEnergyConversionDevice | IfcUnitaryEquipmentType | AIRHANDLER
Vibratsioonisummuti | Vibration Isolator | IfcDiscreteAccessory | IfcVibrationIsolatorType
Vihmavee äravoolutoru | Rainwater Downpipe | IfcFlowSegment | IfcPipeSegmentType | GUTTER
Vihmaveekoguja | Rainwater Hopper | IfcFlowTerminal | IfcStackTerminalType | RAINWATERHOPPER
Vihmeveerenn | Gutter | IfcFlowSegment | IfcPipeSegmentType | GUTTER
Viitajasüsteem | Time Delay | IfcDistributionFlowElement | IfcElectricTimeControlType | TIMEDELAY
Vile | Whistle | IfcDistributionControlElement | IfcAlarmType | WHISTLE
Vints, tõstuk | Tools Hoist | IfcFlowTerminal | IfcElectricApplianceType
Voltmeeter (PEAK) | Voltmeter (Peak) | IfcDistributionControlElement | IfcFlowInstrumentType | VOLTMETER_PEAK
Voltmeeter (RMS) | Voltmeter (RMS) | IfcDistributionControlElement | IfcFlowInstrumentType | VOLTMETER_RMS
Voolu andur | Flow Sensor | IfcDistributionControlElement | IfcSensorType | FLOWSENSOR
Voolu mõõtur | Flow Meter | IfcFlowController | IfcFlowMeterType | FLOWMETER
Vundamendi tala | Footing Beam | IfcFooting |  | FOOTING_BEAM
Vundamendi taldmik | Footing | IfcFooting
Vundament | Foundation | IfcFooting
Vundament | Structural Foundation | IfcFooting
Vuugimört | Jointing Mortar | IfcFastener | IfcFastenerType
Võimsusteguri mõõtur | Power Factor Meter | IfcDistributionControlElement | IfcFlowInstrumentType | POWERFACTORMETER
Väljatõmbeventilaator | Extract Fan | IfcFlowMovingDevice | IfcFanType
Väljaviigumüts | Cowl | IfcFlowTerminal | IfcStackTerminalType | COWL
Õekutsesüsteem | Nurse Call Device | IfcFlowController | IfcSwitchingDeviceType
Õhujaotaja | Air Terminal | IfcFlowTerminal | IfcAirTerminalType
Õhukanal | Duct | IfcFlowSegment | IfcDuctSegmentType
Õhukanali fitting | Duct Fitting | IfcFlowFitting | IfcDuctFittingType
Õhukanali isolatsioon | Duct Insulation | IfcCovering | IfcCoveringType | INSULATION
Õhukanali segment | Duct Segment | IfcFlowSegment | IfcDuctSegmentType
Õhukanali tarvik | Duct Accessory | IfcFlowFitting | IfcDuctFittingType
Õhukanali vooderdis | Duct Lining | IfcCovering | IfcCoveringType | INSULATION
Õhukonditsioneer | Air Conditioning Unit | IfcEnergyConversionDevice | IfcUnitaryEquipmentType | AIRCONDITIONINGUNIT
Õhuniiskuse andur | Humidity Sensor | IfcDistributionControlElement | IfcSensorType | HUMIDITYSENSOR
Õhuniisuti | Humidifier | IfcEnergyConversionDevice | IfcHumidifierType
Õhuventiil | Air Valve | IfcFlowController | IfcValveType | AIRRELEASE
Õlikatel | Oil Boiler | IfcEnergyConversionDevice | IfcBoilerType | WATER
Õlimahuti | Oil Tank | IfcFlowStorageDevice | IfcTankType
Õlimõõdik | Oil Meter | IfcFlowController | IfcFlowMeterType | OILMETER
Õlipump | Oil Pump | IfcFlowMovingDevice | IfcPumpType
Õlipüüdur | Oil Interceptor | IfcFlowTerminal | IfcWasteTerminalType | OILINTERCEPTOR
Äratõmbeklapp | Fume Hood Exhaust | IfcFlowController | IfcDamperType | FUMEHOODEXHAUST
Ühendustarvikud | Joint Accessories | IfcDiscreteAccessory | IfcDiscreteAccessoryType

## Omadused
Omadused
AR | Property / Attribute | IFC reference | Data Type | Näide
| 01_X-(L-EST) | - | IfcLengthMeasure | 537442.4
| 02_Y-(L-EST) | - | IfcLengthMeasure | 6573616.8
| 03_Z-(EH2000) | - | IfcLengthMeasure | 45.685
| 04_Nurk(◦) | - | IfcReal | 201.607
| 001_Nimetus | IfcRoot.Name | IfcLabel | Moodul-ripplagi
| 002_Tähis | IfcObject.ObjectType | IfcLabel | RL-02
| 010_Katastritunnus | IfcSite.LongName | IfcLabel | 78401:118:0122
| 015_Ehitatav-pindala | TotalArea | IfcAreaMeasure | 1295
| 020_Pindala | TotalArea | IfcAreaMeasure | 3501
| 025_Max-kõrgus | BuildingHeightLimit | IfcPositiveLengthMeasure | 23
| 030_Hoone-aadress | IfcBuilding.BuildingAddress | IfcLabel | Lelle 24, Tallinn
| 035_Sprinkler | SprinklerProtection | IfcBoolean | TRUE
| 040_Kõrgus | TotalHeight | IfcLengthMeasure | 25.1
041_Sügavus
| 045_Hoonealune-pindala | SiteCoverage | IfcAreaMeasure | 8000.1
| 050_Neto-pindala | NetFloorArea | IfcAreaMeasure | 10284.8
| 055_Neto-ruumala | NetVolume | IfcVolumeMeasure | 40054
| 060_Korruse-nimi | IfcBuildingStorey.LongName | IfcLabel | Keldrikorrus
| 065_Korruse-number | IfcBuildingStorey.Name | IfcLabel | -1
| 070_Maapealne | AboveGround | IfcLogical | TRUE
| 081_Tuletõkketsooni-tähis | IfcZone.Name | IfcLabel | TTS-1
| 082_Suitsutsooni-tähis | IfcZone.Name | IfcLabel | SE 1.3M
| 085_Tuletõkkesektsioon | - | IfcLabel | EI30
| 087_Suitsutõrje-lahendusviis | - | IfcInteger | 2
| 088_Suitsutõrje-käivitustase | - | IfcInteger | 3
| 090_Pindala | - | IfcAreaMeasure | 60.5
| 100_Nimi | IfcSpace.LongName | IfcLabel | Direktori kabinet
| 105_Number | IfcSpace.Name | IfcLabel | 101
| 110_Tüüp | Reference | IfcIdentifier | Üüritav pind
| 115_Kategooria | Category | IfcLabel | Kabinet
| 120_Pindala | NetFloorArea | IfcAreaMeasure | 20.1
| 125_Turvatsoon | - | IfcLabel | Punane
| 200_Materjal | Material | IfcLabel | Kips
| 205_Tähis | Reference | IfcIdentifier | RL-3_niiskuskindel
| 210_Paksus | TotalThickness | IfcPositiveLengthMeasure | 20
| 215_Tuletundlikkus | FlammabilityRating | IfcLabel | A2-s1,d0
| 220_Viimistlus | Finish | IfcText | Tolmutõke
| 225_Pindala | NetArea | IfcAreaMeasure | 25.6
| 230_Niiskuskindel | - | IfcBoolean | TRUE
| 235_Karkass | - | IfcText | Gyproc GS 66/66 (600) 1/1 M50
| 240_Märghõõrdekindlus | - | IfcLabel | 1.klass
| 245_Aluspind | - | IfcText | Pahteldatud kipsplaat
| 250_Kõrgus | - | IfcPositiveLengthMeasure | 1200
| 255_Kogupikkus | - | IfcPositiveLengthMeasure | 8500
| 300_Tähis | Reference | IfcIdentifier | SU-01
| 306_Ava-laius | - | IfcPositiveLengthMeasure | 1000
| 307_Ava-kõrgus | - | IfcPositiveLengthMeasure | 2100
| 310_Materjal | - | IfcLabel | Puitalumiinium
| 315_Avanemine | - | IfcText | Pöörd-kaldavanev aken - parem
| 320_Klaas | - | IfcText | Kirgas klaas
| 325_Helipidavus | AcousticRating | IfcLabel | 46 dB
| 330_Tulepüsivus | FireRating | IfcLabel | EI30
| 335_Välispiire | IsExternal | IfcBoolean | TRUE
| 340_Soojusläbivus | ThermalTransmittance | IfcThermalTransmittanceMeasure | 0.8
| 345_Päikesekiirgus-tegur | - | IfcReal | 0.83
| 350_Klaaspakett | - | IfcLabel | 2k4+4PlthUn-18Ar
| 355_Pindala | - | IfcAreaMeasure | 140.2
| 360_Ratastooliga | HandicapAccessible | IfcBoolean | TRUE
| 365_Isesulguv | SelfClosing | IfcBoolean | TRUE
| 370_Evakuatsiooniväljapääs | FireExit | IfcBoolean | TRUE
| 375_Viimistlus-seest | - | IfcText | hall RAL 7036
| 376_Viimistlus-väljast | - | IfcText | hõbedane RAL 9006
| 377_Leng | - | IfcText | 42 x 92 mm, lakitud männileng
| 378_Lävepakk | - | IfcText | Sile lävepakk mudel 651, mänd
| 379_Käepide | - | IfcText | 752 siseukse käepide Stockholm
| 380_Lukustus | - | IfcText | Abloy, sarjastatud
| 381_Lukuraam | - | IfcText | ABEL480-35 solenoidlukk
| 382_Südamik | - | IfcText | CY035U HCr/must
| 383_Vasturaud | - | IfcText | LP712
| 384_Sulgur | - | IfcText | DC500 hall/must
| 385_Raami-materjal | - | IfcText | Roostevaba teras
| 390_Paneeli-materjal | - | IfcText | Komposiit
| 395_Veeplekk | - | IfcText | Tsingitud terasplekk, RR32
| 396_Aknalaud |  | IfcText | PVC, Anthratzitgrau, b-300mm
| 455_Eriomadused | - | IfcText | 6L / 3L
| 500_Kandev | LoadBearing | IfcBoolean | TRUE
| 505_Paksus | NominalWidth | IfcPositiveLengthMeasure | 0.45
| 515_Neto-pindala | NetArea | IfcAreaMeasure | 25
| 550_Kalle | RequiredSlope | IfcPlaneAngleMeasure | 5.0
| 600_Bruto-pindala | GrossSideArea | IfcAreaMeasure | 27.8
| 605_Neto-pindala | NetSideArea | IfcAreaMeasure | 25
700_EHR-kood
701_ETAK-id
702_ADS-id
703_Kasutajate-arv
704_Kasutusotstarve
705_Kasutusotstarbe-kood
706_Eripõlemiskoormus
707_Tuleohutusklass
710_Määrusejärgne-korrus
715_Evakuatsioonitee
720_Köetav-pind
721_Ruumitemperatuuriga-pind
722_Eluruumi-number
723_Mitteeluruumi-number
| 900_Tootja | Manufacturer | IfcLabel | AS TIKKURILA
| 905_Mudel | ModelReference | IfcLabel | Vivacolor Interior Bath
| 910_Tooteinfo | - | IfcText | \suhteline link
| 915_Kasutus-ja-hooldusjuhend | - | IfcText | \suhteline link
EK | 001_Nimetus | IfcRoot.Name | IfcLabel | Tala
| 002_Tähis | IfcObject.ObjectType | IfcLabel | PP-04
| 003_Ristlõige | Reference | IfcLabel | 400*250
| 105_Tugevusklass | StructuralClass | IfcLabel | C35/45
| 110_Keskkonnaklass | EnvironmentalClass | IfcLabel | XC2 + XF3
| 111_Armeerimistegur | - | IfcReal | 0.00435
| 120_Materjal | - | IfcLabel | Raudbetoon
| 125_Positsioon | - | IfcLabel | MPO/452
| 130_Pikkus | NominalLength | IfcPositiveLengthMeasure | 12
| 135_Ruumala | NetVolume | IfcVolumeMeasure | 4.45
| 140_Mass | NetWeight | IfcMassMeasure | 2.54
| 145_Pindala | - | IfcAreaMeasure | 125
| 146_Täispindala | - | IfcAreaMeasure | 18.45
| 150_Paksus | NominalWidth | IfcPositiveLengthMeasure | 0.45
| 155_Bruto-pindala | GrossArea | IfcAreaMeasure | 27.8
| 160_Neto-pindala | NetArea | IfcAreaMeasure | 25
| 190_Ülemine-kõrgusmärk | - | IfcLengthMeasure | 16.1
| 195_Alumine-kõrgusmärk | - | IfcLengthMeasure | 16.35
| 200_Diameeter | - | IfcPositiveLengthMeasure | 16
| 205_Armatuuri-klass | - | IfcLabel | A500HW
KVJ + VK | 001_Nimetus | IfcRoot.Name | IfcLabel | Vent. plafoon
| 002_Tähis | IfcObject.ObjectType | IfcLabel | KSU
| 003_Osasüsteem-nimetus | IfcSystem | IfcLabel | Sissepuhe SP5
004_Osasüsteemi-tähis
| 100_Rõhukadu(Pa) | - | IfcPressureMeasure | 6.174
| 105_Kogurõhk(Pa) | - | IfcPressureMeasure | -58.84
| 110_Vooluhulk(l/s) | - | IfcVolumetricFlowrateMeasure | 120
| 115_Voolukiirus(m/s) | - | IfcLinearVelocityMeasure | 3.82
| 120_Suurus(mm) | - | IfcPositiveLengthMeasure | 160
| 125_Seadeasend | - | IfcLabel | 40
| 140_Tulepüsivus | - | IfcLabel | EIS 60
| 151_Kanali-laius | - | IfcPositiveLengthMeasure | 800
| 152_Kanali-kõrgus | - | IfcPositiveLengthMeasure | 300
| 153_Kanali-diameeter | - | IfcPositiveLengthMeasure | 315
| 155_Toru-läbimõõt | NominalDiameter | IfcPositiveLengthMeasure | 32
| 160_Toru-lang(prm) | - | IfcPositiveLengthMeasure | 20
| 170_Pikkus | - | IfcPositiveLengthMeasure | 6800
| 180_Transporditav-aine | - | IfcLabel | Vesi
| 185_Materjal | - | IfcLabel | Roostevaba teras
| 190_Isolatsioon | - | IfcText | EI 60P/80 "Tuleisolatsioon EI 60P"
| 195_Isolatsiooni-paksus | - | IfcPositiveLengthMeasure | 80
| 200_El-võimsus | ElectricalDeviceNominalPower | IfcPowerMeasure | 200
201_Müratase(dbA)
202_Faasid
| 300_Võimsus-jah(W) | NominalSensibleCapacity | IfcPowerMeasure | 3.75
| 305_Jahutustegur(EER) | NominalEfficiency | IfcReal | 3.61
| 310_H-Jahutustegur(SEER) | - | IfcReal | 4.79
| 315_Külmaagens | - | IfcLabel | R410A
| 330_Niisutus-võimsus(l/h) | WaterRequirement | IfcVolumetricFlowrateMeasure | 500
| 340_Kondensaadipump | - | IfcBoolean | FALSE
| 350_Sekundaar-temp | - | IfcLabel | 70/50
| 400_Tõstekõrgus(kPa) | - | IfcPressureMeasure | 500
| 405_Toru-ühendus | - | IfcPositiveLengthMeasure | 32
| 410_Sagedusmuundur | - | IfcBoolean | TRUE
| 500_Võimsus(W) | OutputCapacity | IfcPowerMeasure | 2000
| 505_Temperatuurid | - | IfcLabel | 60/40
| 510_Kvs-arv | - | IfcReal | 0.46
| 600_SP-õhuvooluhulk(l/s) | - | IfcVolumetricFlowrateMeasure | 600
| 605_VT-õhuvooluhulk(l/s) | - | IfcVolumetricFlowrateMeasure | 500
| 610_Võimsus-küte(W) | - | IfcPowerMeasure | 4500
| 615_Jahutuskalorifeeri-võimsus | - | IfcPowerMeasure | 3500
| 620_Soojustagasti-tüüp | - | IfcLabel | Plaatsoojustagasti
| 625_Soojustagasti-kasutegur | - | IfcReal | 0.81
| 630_Filtrid | - | IfcLabel | M5 + M5
| 800_K-faktor | - | IfcReal | 120
| 900_Tootja | Manufacturer | IfcLabel | Flamco
| 905_Mudel | ModelReference | IfcLabel | Flexcon Premium 18
| 910_Tooteinfo | - | IfcText | \suhteline link
| 915_Kasutus-ja-hooldusjuhend | - | IfcText | \suhteline link
| 920_Skeem | - | IfcText | \suhteline link
EL | 001_Nimetus | IfcRoot.Name | IfcLabel | Pistikupesa
| 002_Tähis | IfcObject.ObjectType | IfcLabel | 2-pesaga
| 003_Osasüsteem | IfcSystem | IfcLabel | T120 Audiosüsteem
004_Osasüsteemi-tähis
| 100_Tulekindlus | - | IfcBoolean | TRUE
| 170_Pikkus | - | IfcPositiveLengtheMeasure | 4500
| 171_Laius | - | IfcPositiveLengtheMeasure | 600
| 200_Paigaldus | - | IfcText | Pinnapealne, põrandal seisev
| 205_IP-klass | IP_Code | IfcLabel | IP30
| 300_Paigaldusviis | - | IfcLabel | Süvistatav
| 305_Võimsus | TotalWattage | IfcPowerMeasure | 18W
| 900_Tootja | Manufacturer | IfcLabel | Flamco
| 905_Mudel | ModelReference | IfcLabel | Flexcon Premium 18
| 910_Tooteinfo | - | IfcText | \suhteline link
| 915_Kasutus-ja-hooldusjuhend | - | IfcText | \suhteline link
| 920_Skeem | - | IfcText | \suhteline link
Note on F146: dpTot_SizingFlow_Pa
Note on F147: pTot_SizingFlow_Pa
Note on F148: qv_SizingFlow_ls
Note on F149: v_SizingFlow_ms
Note on F150: ConnectionSize_mm
Note on F151: DamperPosition
Note on F161: Insulation
Note on F162: Insulation_thickness_mm

## Valikud
003_Osasüsteem | 110_Tüüp | 115_kategooria | 300_Paigaldusviis
S110 Kaabliredelid ja -rennid | Korruse avatud netopind | - | Lae
S120 Kaablikanalid | Tehnopind | elutuba | Põranda
S130 Põrandasse paigaldusega kaablikanalid ja karbid | Vertikaalsete ühendusteede pind | töötuba | Seina
S140 Valgustiriputusrennid | Üüritav pind | magamistuba | Riputatav
S150 Läbiviigud | Üldkasutatav pind | rõdu | Süvistatav
S160 Üldkasutatavad paigaldustorud ja kaablikaevud |  | wc | Siini
S170 Esitlustehnika abisüsteemid |  | lodža | Masti
S211 Elektriühendus |  | köök
S212 Elektrienergia tootmissüsteemid ja seadmed |  | vannituba
S221 Keskpingejaotussüsteem |  | parkla
S222 Madalpingejaotussüsteem |  | terrass
S231 Seadmete ja aparaatide elektrifitseerimine |  | liftiruum
S232 KVVK-seadmete elektrifitseerimine |  | elutuba/köök
S233 Üldseadmete elektrifitseerimine
S241 Pistikupesad
S242 Siinid
S243 Latisüsteem
S244 Pistikupesa postid
S245 Autosoojenduse pistikupesad
S246 Pistikupesakilbid
S247 Klemmi- ja kaablikimbu süsteem
S251 Sisevalgustus
S252 Hoone välisvalgustus
S253 Väliala valgustus
S254 Fassaadivalgustus
S255 Reklaamivalgustus
S256 Esitlusvalgustus
S261 Hoone elektriküte
S262 Põrandaküte
S263 Aknaküte
S264 Vihmaveesüsteemide küte
S265 Torustiku küte
S266 Jäätumiskaitsesüsteem
S321 Tootmisseadmete keskpingevõrk
S322 Tootmisseadmete peajaotusvõrk
S333 Tootmisseadmete elektrifitseerimine
S341 Tootmisseadmete pistikupesad
S343 Tootmisseadmete lattliinid
S351 Tootmisseadmete valgustus
S361 Tootmisseadmete küte
S412 Reservtoite tootmissüsteem ja - seadmed
S422 Reservtoite peajaotusvõrk
S431 Reservtoiteseadmete elektrifitseerimine
S441 Reservtoitega ühendatud pistikupesad
S451 Reservtoitega ühendatud valgustus
S461 Reservtoitega ühendatud küte
S512 UPS- seadmed
S522 UPS- peajaotusvõrk
S531 UPS- seadmete elektrifitseerimine
S541 UPS - pistikupesad
S551 UPS - valgustus
S610 Evakuatsioonivalgustus
S620 Hädavalgustus
S710 Piksekaitsesüsteem
S720 Potentsiaaliühtlustussüsteem
T110 Antennisüsteem
T120 Audiosüsteem
T130 Üldkaabeldus
T140 Telefonisüsteem
T150 Uksetelefon
T160 Lähivõrgusüsteem
T210 Antennisüsteem
T220 Pildiesitlussüsteemid
T230 Audioesitlussüsteem
T240 Kuuldeabisüsteem
T250 Konverentsisüsteem
T260 Videokonverentsisüsteem
T310 Uksekellasüsteem
T320 Hõivatusevalgussüsteem
T330 Kutsesüsteem
T340 Appikutsesüsteem
T350 Kutsesüsteem
T360 Järjekorranumbrisüsteem
T370 Õekutsesüsteem
T410 Ajanäitajasüsteem
T420 Infosüsteem
T430 Signaalvalgustussüsteem
T440 Ilmateatesüsteem
T450 Ajavõtusüsteem
T510 Turvalukustussüsteem
T520 Läbipääsukontrollisüsteem
T530 Sissetungija alarmissüsteem
T540 Varguse tuvastussüsteem
T550 Videovalvesüsteem
T560 Multi kontrollsüsteem
T570 Isikukaitsesüsteem
T580 Asukohasüsteem
T610 Tulekahjusignalisastioon
T620 Tulekahjusignalisastioon
T630 Suitsueemalduse juhtimis- ja järelvalvesüsteem
T640 Tulesiibrite juhtimis- ja järelvalvesüsteem
T650 Suitsutõkkesüsteem
T660 Tuletõkkeuste juhtimis- ja järelvalvesüsteem
T670 Avarii helisüsteem
T710 Asutuste teabesüsteem
T720 Tsiviilkaitsealarm
T810 Hooneautomaatika süsteem
T820 Tootmisautomaatika süsteem
T830 Tarbevee mõõtesüsteem
T840 Elektrienergia mõõtesüsteem
T850 Kütte mõõtesüsteem
Põrandkütte pealevool
Põrandkütte tagasivool
Radiaatorkütte pealevool
Radiaatorkütte tagasivool
Ventilatsioonikütte pealevool
Ventilatsioonikütte tagasivool
Primaarkütte pealevool
Primaarkütte tagasivool
Õhuvõtt
Sissepuhe
Väljatõmme
Väljavise
Suitsueemaldus
Jahutusseadmete jahutuse pealevool
Jahutusseadmete jahutuse tagasivool
Ventilatsiooni jahutuse pealevool
Ventilatsiooni jahutuse tagasivool
Primaarjahutuse pealevool
Primaarjahutuse tagasivool
Jahutussõlm
Jahutuse splitsüsteem
Külm vesi
Soe vesi
Tsirkulatsioon
Sprinkler
Tuletõrjevesi
Tehnoloogiline vesi
Niisutusvesi
Kastmisvesi
Veesüsteemi primaarpool
Reoveekanalisatsioon
Sademeveekanalisatsioon
Tehnoloogiline reoveekanalisatsioon
Kondensaadi kanalisatsioon
Survekanalisatsioon
Drenaaž
Radoon
Note on C4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: EHRi jaoks olulised väljad
Note on C7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: EHRi jaoks olulised väljad

## AR_ÜLD
AR | User defined property set: AR_ÜLD
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TJ | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcEntity.Name | IfcLabel | Kamin | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Korrektne tüüpne üldnimetus elemendi kohta

## AR_Kinnistu
LEGEND EHR
ÜBN tabelist kasutatud EHR jaoks
Lisatud EHR jaoks
AR | User defined property set: AR_Kinnistu
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TJ | Selgitus |  | TAGASI | ÜÜRITAV PIND | Aatrium/Fuajee
| 010_Katastritunnus | - | IfcSite.LongName | IfcLabel | 78401:118:0122 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Katastritunnus |  |  | TEHNOPIND | Abiruum
| 015_Ehitatav-pindala | Pset_SiteCommon | BuildableArea | IfcAreaMeasure | 1295 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Maksimaalne lubatud hoonealune pind (maapealne) |  |  |  | Arhiiv
| 020_Pindala | Pset_SiteCommon | TotalArea | IfcAreaMeasure | 3501 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kinnistu pindala
| 025_Max-kõrgus | Pset_SiteCommon | BuildingHeightLimit | IfcPositiveLengthMeasure | 23 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Maksimaalne lubatud hoone kõrgus |  |  |  | Auditoorium
Autopesula
Koridor
Koristus- ja hooldusruum
Köögi abiruum
Kööginurk/Köök
Külmik
Kütusehoidla
Laadimisruum/-tsoon
Laboratoorium
Lahangusaal
Lasketiir
Laut
Lava/Kino
Leiliruum
Lift
Lifti masinaruum
Lüüs
Nõupidamise ruum
Näitusesaal/Muuseum
Ooteruum/Teenindusruum
Parkla
Pesuruum
Puhkeruum
Pumpla
Pööning/Katusealune
Raamatukogu
Relvaruum
Riietusruum
Rõdu
Saal
Sakraalruum
Salong
Samarõhukamber
Server
Sideruum/Nõrkvool
Soojasõlm
Spordiruum/-saal
Sprinkler/Tuletõrje pump
Stuudio
Suitsetamise ruum
Söökla/Kohvik
Šaht
Talveaed
Terrass
Tervishoiuruum
Torn/Platvorm
Torulifti ruum
Trepp/Trepikoda
Tuulekoda
Töökoda
Ujula
UPS-ruum
Valveruum
Varjend
Varjualune
WC
Veemõõdusõlm
Vent ruum
Õhuvõtukamber

## AR_Hoone
LEGEND EHR
ÜBN tabelist kasutatud EHR jaoks
Lisatud EHR jaoks
3D kaksik+EHR
AR | User defined property set: AR_Hoone | [12 empty] | Boileriruum
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TJ | Selgitus |  | TAGASI | Desokamber
| 001_Nimetus | - | IfcBuilding.LongName | IfcLabel | Büroohoone | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Hoone üldnimetus (kasutust iseloomustav) |  |  | Dokumendihoidla
| 030_Hoone-aadress | - | IfcBuilding.BuildingAddress | IfcLabel | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Lelle tn 24 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Hoone koha-aadress vastavalt ADS-le
| 035_Sprinkler | Pset_BuildingCommon | SprinklerProtection | IfcBoolean | TRUE | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kas hoones on sprinkler kohustuslik? |  |  | Eesruum
| 040_Kõrgus | BaseQuantities | TotalHeight | IfcLengthMeasure | 25.1 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Hoone kõrgus ümbritsevÜBN maapinnÜBN
| 041_Sügavus |  |  | IfcLengthMeasure | 5 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Hoone sügavus ümbritsevast maapinnast
| 045_Hoonealune-pindala | BaseQuantities | SiteCoverage | IfcAreaMeasure | 8000.1 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Hoonealune pind (maapealne) TEGELIKULT EHiTISEALUNE
| 050_Neto-pindala | BaseQuantities | NetFloorArea | IfcAreaMeasure | 10284.8 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Hoone netopindala
| 055_Neto-ruumala | BaseQuantities | NetVolume | IfcVolumeMeasure | 40054 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Hoone netoruumala |  |  | Elektrikilp
| 700_EHR-kood | - |  | IfcLabel | 120679233 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Hoone EHR kood
| 701_ETAK-id | - |  | IfcLabel | 6841580 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Hoone ETAK identifikaator
| 702_ADS-OID | - |  | IfcLabel | ME03262635 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Hoone aadressiobjekti identifikaator, vastavalt ADS-le
| 703_Kasutajate-arv | Pset_SpaceOccupancyRequirements | OccupancyNumber | IfcInteger | 55 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kasutajate arv hoones |  |  | Garaaž
| 704_Kasutusotstarve | - |  | IfcLabel | Muu kolme või enama korteriga elamu |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kasutusotsarbe tekst |  |  | Köögi abiruum
| 705_Kasutusotstarbe-kood | Pset_BuildingCommon | OccupancyType | IfcLabel | 11222 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kasutusotsarbe kood |  |  | Kööginurk/Köök
| 706_Eripõlemiskoormus |  |  | IfcInteger | 599 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Eripõlemiskoormus vastavalt tuleohutusmäärusele (MJ/m2) |  |  | Külmik
| 707_Tuleohutusklass | Pset_BuildingCommon | MainFireUse (??) | IfcLabel | TP1 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | TP1/TP2/TP3 |  |  | Kütusehoidla
Laadimisruum/-tsoon
Laboratoorium
Lahangusaal
Lasketiir
Laut
Lava/Kino
Leiliruum
Lift
Lifti masinaruum
Lüüs
Nõupidamise ruum
Näitusesaal/Muuseum
Ooteruum/Teenindusruum
Parkla
Pesuruum
Puhkeruum
Pumpla
Pööning/Katusealune
Raamatukogu
Relvaruum
Riietusruum
Rõdu
Saal
Sakraalruum
Salong
Samarõhukamber
Server
Sideruum/Nõrkvool
Soojasõlm
Spordiruum/-saal
Sprinkler/Tuletõrje pump
Stuudio
Suitsetamise ruum
Söökla/Kohvik
Šaht
Talveaed
Terrass
Tervishoiuruum
Torn/Platvorm
Torulifti ruum
Trepp/Trepikoda
Tuulekoda
Töökoda
Ujula
UPS-ruum
Valveruum
Varjend
Varjualune
WC
Veemõõdusõlm
Vent ruum
Õhuvõtukamber
Note on H16: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Kui on info teada
Note on H17: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Kui on info teada
Note on H18: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Kui on info teada
Note on C19: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: See property set on mõeldud IfcSpace ja IfcZone külge. Kas IfcBuilding külge on ok lisada?
Note on E19: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: IfcCountMeasure on BS järgi

## AR_Korrus
LEGEND EHR
ÜBN tabelist kasutatud EHR jaoks
Lisatud EHR jaoks
AR | User defined property set: AR_Korrus | [12 empty] | Generaatoriruum
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TJ | Selgitus |  | TAGASI | Hoiuruum/Ladu
| 060_Korruse-nimi | - | IfcBuildingStorey.LongName | IfcLabel | Keldrikorrus | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Korruse nimetus |  |  | Hoolderuum
| 065_Korruse-number | - | IfcBuildingStorey.Name | IfcLabel | -1 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Korruse number |  |  | Jahutusruum
| 070_Maapealne | Pset_BuildingStoreyCommon | AboveGround | IfcLogical | TRUE | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kas tegemist on maa-pealse korrusega?
| 710_Määrusejärgne-korrus |  |  | IfcBoolean | TRUE | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kas tegemist on korrusega Määruse 57 mõistes
Jäätmed
Külmik
Kütusehoidla
Laadimisruum/-tsoon
Laboratoorium
Lahangusaal
Lasketiir
Laut
Lava/Kino
Leiliruum
Lift
Lifti masinaruum
Lüüs
Nõupidamise ruum
Näitusesaal/Muuseum
Ooteruum/Teenindusruum
Parkla
Pesuruum
Puhkeruum
Pumpla
Pööning/Katusealune
Raamatukogu
Relvaruum
Riietusruum
Rõdu
Saal
Sakraalruum
Salong
Samarõhukamber
Server
Sideruum/Nõrkvool
Soojasõlm
Spordiruum/-saal
Sprinkler/Tuletõrje pump
Stuudio
Suitsetamise ruum
Söökla/Kohvik
Šaht
Talveaed
Terrass
Tervishoiuruum
Torn/Platvorm
Torulifti ruum
Trepp/Trepikoda
Tuulekoda
Töökoda
Ujula
UPS-ruum
Valveruum
Varjend
Varjualune
WC
Veemõõdusõlm
Vent ruum
Õhuvõtukamber
Note on B11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vaja paremat mõistet - ettepanek TK50lt (arvestuslik korrus/funktsionaalne)

## AR_Tsoon_Kasutusotstarve
LEGEND EHR
ÜBN tabelist kasutatud EHR jaoks
Lisatud EHR jaoks
Külmik
Lüüs
AR | User defined property set: AR_Tsoon_Kasutusotstarve | [11 empty] | Nõupidamise ruum
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TJ | Selgitus |  | Näitusesaal/Muuseum
| 703_Kasutajate-arv | Pset_SpaceOccupancyRequirements | OccupancyNumber | IfcInteger | 55 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kasutajate arv hoones |  | Ooteruum/Teenindusruum
| 704_Kasutusotstarve | - |  | IfcLabel | Muu kolme või enama korteriga elamu |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kasutusotsarbe tekst |  | Parkla
| 705_Kasutusotstarbe-kood | Pset_BuildingCommon | OccupancyType | IfcLabel | 11222 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kasutusotsarbe kood |  | Pesuruum
| 706_Eripõlemiskoormus |  |  | IfcInteger | 599 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | MJ/m2 |  | Puhkeruum
| 707_Tuleohutusklass | Pset_BuildingCommon | MainFireUse (??) | IfcLabel | TP1 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Tuleohutusklass lähtuvalt tuleohutusmäärusest |  | Pumpla
Raamatukogu
Relvaruum
Riietusruum
| NB! Kuniks käesolevas dokumendis ei ole tehtud muudatusi ning praegust väidet kustutatud, tuleb hoone peamine kasutusotstarve kajastada AR_Hoone property set`is ning täita omadused 703-707 vastavalt peamisele kasutusotstarbele. AR_Tsoon_Kasutus järgset kontrolli ei ole BIM-põhise ehitusloa menetluse raames veel rakendatud ning seda tehakse jätkuarenduse raames peale esimese etapi live`i. | [11 empty] | Rõdu
Saal
Sakraalruum
Salong
Samarõhukamber
Server
Sideruum/Nõrkvool
Soojasõlm
Spordiruum/-saal
Sprinkler/Tuletõrje pump
Stuudio
Suitsetamise ruum
Söökla/Kohvik
Šaht
Talveaed
Terrass
Tervishoiuruum
Torn/Platvorm
Torulifti ruum
Trepp/Trepikoda
Tuulekoda
Töökoda
Ujula
UPS-ruum
Valveruum
Varjend
Varjualune
WC
Veemõõdusõlm
Vent ruum
Õhuvõtukamber

## AR_Tsoon_Tuleohutus
LEGEND EHR
ÜBN tabelist kasutatud EHR jaoks
Lisatud EHR jaoks
AR | User defined property set: AR_Tsoon_Tuleohutus | [12 empty] | Generaatoriruum
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TJ | Selgitus |  | TAGASI | Hoiuruum/Ladu
| 081_Tuletõkketsooni-tähis | - | IfcZone.Name | IfcLabel | TTS-1 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Tuletõkkesektsiooni tähis |  |  | Hoolderuum
| 082_Suitsutsooni-tähis | - | IfcZone.Name | IfcLabel | SE 1.3M |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Suitsutsooni tähis |  |  | Jahutusruum
| 085_Tuletõkkesektsioon | - | - | IfcLabel | EI30 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Tuletõkkesektsiooni tulepüsivus
| 087_Suitsutõrje-lahendusviis | - | - | IfcInteger | 2 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Suitsueemalduse lahendusviis (1, 2 või 3)
| 088_Suitsutõrje-käivitustase | - | - | IfcInteger | 3 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Suitsueemalduse käivitustase (1, 2, 3 või 4)
| 090_Pindala | - | - | IfcAreaMeasure | 60.5 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Tsooni pindala |  |  | Jalgrataste hoidla
| 715_Evakuatsioonitee | - | - | IfcBoolean | TRUE |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Tegemist on evakuatsiooniteega (TRUE) või väljumisteega (FALSE) |  |  | Jäätmed
Külmik
Raamatukogu
Relvaruum
Riietusruum
Rõdu
Saal
Sakraalruum
Salong
Samarõhukamber
Server
Sideruum/Nõrkvool
Soojasõlm
Spordiruum/-saal
Sprinkler/Tuletõrje pump
Stuudio
Suitsetamise ruum
Söökla/Kohvik
Šaht
Talveaed
Terrass
Tervishoiuruum
Torn/Platvorm
Torulifti ruum
Trepp/Trepikoda
Tuulekoda
Töökoda
Ujula
UPS-ruum
Valveruum
Varjend
Varjualune
WC
Veemõõdusõlm
Vent ruum
Õhuvõtukamber

## AR_Reeper
LEGEND EHR
ÜBN tabelist kasutatud EHR jaoks
Lisatud EHR jaoks
AR | User defined property set: AR_Reeper | [12 empty] | Generaatoriruum
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TJ | Selgitus |  | TAGASI | Hoiuruum/Ladu
| 01_X-(L-EST) | - | - | IfcLengthMeasure | 537442.4 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kokkulepitud reeperi punkti X-koordinaat L-EST 97' süsteemis |  |  | Hoolderuum
| 02_Y-(L-EST) | - | - | IfcLengthMeasure | 6573616.8 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kokkulepitud reeperi punkti Y-koordinaat L-EST 97' süsteemis |  |  | Jahutusruum
| 03_Z-(EH2000) | - | - | IfcLengthMeasure | 45.685 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kokkulepitud reeperi punkti kõrgusmärk EH2000 kõrgusssüsteemis
| 04_Nurk(◦) | - | - | IfcReal | 201.607 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Nurk tegeliku põhjasuuna ja projekti põhjasuuna vahel mõõdetuna päripäeva |  |  | Jalgrataste hoidla
Jäätmed
Külmik
Kütusehoidla
Laadimisruum/-tsoon
Laboratoorium
Lahangusaal
Lasketiir
Laut
Lava/Kino
Leiliruum
Lift
Lifti masinaruum
Lüüs
Nõupidamise ruum
Näitusesaal/Muuseum
Ooteruum/Teenindusruum
Parkla
Pesuruum
Puhkeruum
Pumpla
Pööning/Katusealune
Raamatukogu
Relvaruum
Riietusruum
Rõdu
Saal
Sakraalruum
Salong
Samarõhukamber
Server
Sideruum/Nõrkvool
Soojasõlm
Spordiruum/-saal
Sprinkler/Tuletõrje pump
Stuudio
Suitsetamise ruum
Söökla/Kohvik
Šaht
Talveaed
Terrass
Tervishoiuruum
Torn/Platvorm
Torulifti ruum
Trepp/Trepikoda
Tuulekoda
Töökoda
Ujula
UPS-ruum
Valveruum
Varjend
Varjualune
WC
Veemõõdusõlm
Vent ruum
Õhuvõtukamber

## AR_Viimistlus
LEGEND EHR
ÜBN tabelist kasutatud EHR jaoks
Lisatud EHR jaoks
AR | User defined property set: AR_Viimistlus
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TJ | Selgitus |  | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcCovering.Name | IfcLabel | Seinavärv |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Korrektne tüüpne üldnimetus viimistluse kohta
| 200_Materjal | Pset_CoveringCommon | Material | IfcLabel | Veepõhine värv |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Viimistluse materjal
| 205_Tähis | Pset_CoveringCommon | Reference | IfcIdentifier | SV-01 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Viimistluse tähis projektis
| 210_Paksus | Pset_CoveringCommon | TotalThickness | IfcPositiveLengthMeasure | 1 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Viimistluse kogupaksus (sh alusmaterjal paigalduseks)
| 215_Tuletundlikkus | Pset_CoveringCommon | FlammabilityRating | IfcLabel | B-s1, d0 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Viimistluse tulekindlusklass
| 220_Viimistlus | Pset_CoveringCommon | Finish | IfcText | Poolläikiv, Veistos TVT F317 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Viimistluse värvitoon (värvikood) ja läige
| 225_Pindala | Base Quantities | CoveredArea | IfcAreaMeasure | 7.8 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Viimistluse netopindala (ilma avadeta ja mahalõikamisteta)
| 230_Niiskuskindel | - | - | IfcBoolean | TRUE |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kas viimistlus peab olema niiskuskindel või mitte ?
| 235_Karkass | - | - | IfcText | Gyproc GS 66/66 (600) 1/1 M50 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Ripplae karkassi kirjeldus, selle olemasolul
| 240_Märghõõrdekindlus | - | - | IfcLabel | 1.klass |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Seina viimistluse märghõõrdekindluse klass (1-5)
| 245_Aluspind | - | - | IfcText | Pahteldatud kipsplaat |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Seina viimistluse ja põrandakatte aluspinna kirjeldus
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | AS TIKKURILA |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | Vivacolor Interior Bath |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus
| 910_Tooteinfo | - | - | IfcText | \suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link tootelehele
| 915_Kasutus-ja-hooldusjuhend | - | - | IfcText | \suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link kasutus- ja hooldujuhendile

## AR_Rippfassaad
LEGEND EHR
ÜBN tabelist kasutatud EHR jaoks
Lisatud EHR jaoks
AR | User defined property set: AR_Rippfassaad
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TJ | Selgitus |  | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcCurtainWall.Name | IfcLabel | Klaasfassaad | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Korrektne tüüpne üldnimetus rippfassaadi kohta
| 300_Tähis | Pset_CurtainWallCommon | Reference | IfcIdentifier | KLF-01 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Rippfassaadi tüüp projektis
| 306_Ava-laius | - | - | IfcPositiveLengthMeasure | 14000 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Rippfassaadi laius (gabariit)
| 307_Ava-kõrgus | - | - | IfcPositiveLengthMeasure | 2600 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Rippfassaadi kõrgus (gabariit)
| 320_Klaas | - | - | IfcText | Kirgas klaas |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Klaasingu kirjeldus, erisused
| 325_Helipidavus | Pset_CurtainWallCommon | AcousticRating | IfcLabel | 46 dB |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Rippfassaadi helipidavus
| 330_Tulepüsivus | Pset_CurtainWallCommon | FireRating | IfcLabel | EI30 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Rippfassaadi tulepüsivuse klass
| 335_Välispiire | Pset_CurtainWallCommon | IsExternal | IfcBoolean | TRUE |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kas rippfassaad kuulub välisperimeetrisse või mitte?
| 340_Soojusläbivus | Pset_CurtainWallCommon | ThermalTransmittance | IfcThermalTransmittanceMeasure | 0.8 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Välispiirete puhul rippfassaadi soojusläbivus
| 345_Päikesekiirgus-tegur | - | - | IfcReal | 0.83 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Rippfassaadi päikese kiirgustegur
| 350_Klaaspakett | - | - | IfcLabel | 2k4+4PlthUn-18Ar |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Rippfassaadi klaaspaketi tunnus
| 355_Pindala | - | - | IfcAreaMeasure | 29.4 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Rippfassaadi netopindala (ilma avadeta ja mahalõikamisteta)
| 375_Viimistlus-seest | - | - | IfcText | hall RAL 7036 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Rippfassaadi viimistlus seest
| 376_Viimistlus-väljast | - | - | IfcText | hõbedane RAL 9006 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Rippfassaadi viimistlus väljast
| 385_Raami-materjal | - | - | IfcLabel | Alumiinium |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Rippfassaadi raamistiku materjal
| 390_Paneeli-materjal | - | - | IfcLabel | Komposiitplaat |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Rippfassaadi paneelide materjal
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | Malmerk Fassaadid |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | WICONA (Hydro Building Systems) |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus
| 910_Tooteinfo | - | - | IfcText | \suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link tootelehele
| 915_Kasutus-ja-hooldusjuhend | - | - | IfcText | \suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link kasutus- ja hooldujuhendile
Tervikliku rippfassaadi puhul leitakse keskmistatud väärtused vajalikele omadustele/atribuutidele.

## AR_Uks
LEGEND EHR
ÜBN tabelist kasutatud EHR jaoks
Lisatud EHR jaoks
AR | User defined property set: AR_Uks
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TJ | Selgitus |  | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcDoor.Name | IfcLabel | Kahepoolne välisuks | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Korrektne tüüpne üldnimetus ukse kohta |  |  | ALUMINIUM | SINGLE_SWING_LEFT
| 300_Tähis | Pset_DoorCommon | Reference | IfcIdentifier | SU-11 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Ukse tähis projektis |  |  | HIGH_GRADE_STEEL | SINGLE_SWING_RIGHT
| 306_Ava-laius | - | - | IfcPositiveLengthMeasure | 1000 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Ukseava laius
| 307_Ava-kõrgus | - | - | IfcPositiveLengthMeasure | 2100 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Ukseava kõrgus
| 310_Materjal | - | - | IfcLabel | Puitalumiinium |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Ukse konstruktsiooni materjal
| 315_Avanemine | - | - | IfcText | Pöördavanev - parem |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Avanemise kirjeldus
| 320_Klaas | - | - | IfcText | Kirgas klaas |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Klaasingu kirjeldus, erisused
| 325_Helipidavus | Pset_DoorCommon | AcousticRating | IfcLabel | 43 dB |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Ukse helipidavus |  |  | STEEL | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING
| 330_Tulepüsivus | Pset_DoorCommon | FireRating | IfcLabel | EI30 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Ukse tulepüsivus |  |  | WOOD | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING_OPPOSITE_LEFT
| 335_Välispiire | Pset_DoorCommon | IsExternal | IfcBoolean | TRUE |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kas uks kuulub välisperimeetrisse või mitte? |  |  | ALUMINIUM_WOOD | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING_OPPOSITE_RIGHT
| 336_Sissepääs-hoonesse | - | - | IfcBoolean | TRUE |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kas uks on hoone peamine sissepääs tavapäraseks inimkasutuseks? (selliseid uksi võib hoones olla mitu)
| 340_Soojusläbivus | Pset_DoorCommon | ThermalTransmittance | IfcThermalTransmittanceMeasure | 1.2 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Ukse soojusläbivus |  |  | ALUMINIUM_PLASTIC | DOUBLE_SWING_LEFT
| 345_Päikesekiirgus-tegur | - | - | IfcReal | 0.83 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Ukse klaasingu päikese kiirgustegur
| 350_Klaaspakett | - | - | IfcLabel | 2k4+4PlthUn-18Ar |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Ukse klaaspaketti kirjeldus
| 355_Pindala | - | - | IfcAreaMeasure | 2.1 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Ukse pindala
| 360_Ratastooliga | Pset_DoorCommon | HandicapAccessible | IfcBoolean | TRUE |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kas uks on läbitav ratastooliga?
| 365_Isesulguv | Pset_DoorCommon | SelfClosing | IfcBoolean | TRUE |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kas uks on isesulguv? |  |  | PLASTIC | DOUBLE_SWING_RIGHT
| 370_Evakuatsiooniväljapääs | Pset_DoorCommon | FireExit | IfcBoolean | TRUE |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kas uks on kasutatav kui evaukuatsiooniväljapääs? |  |  | USERDEFINED | DOUBLE_DOOR_DOUBLE_SWING
| 375_Viimistlus-seest | - | - | IfcText | hall RAL 7036 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Ukse viimistlus seest |  |  | NOTDEFINED | SLIDING_TO_LEFT
| 376_Viimistlus-väljast | - | - | IfcText | hõbedane RAL 9006 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Ukse viimistlus väljast |  |  |  | SLIDING_TO_RIGHT
| 377_Leng | - | - | IfcText | 42 x 92 mm, lakitud männileng |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Ukse lengi informatsioon
| 378_Lävepakk | - | - | IfcText | Sile lävepakk mudel 651, mänd |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Ukse lävepaku informatsioon
| 379_Käepide | - | - | IfcText | 752 siseukse käepide Stockholm |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Ukse käepideme informatsioon
| 380_Lukustus | - | - | IfcText | Abloy, sarjastatud |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Ukse lukustus vaba tekstina
| 381_Lukuraam | - | - | IfcText | ABEL480-35 solenoidlukk |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Ukse lukuraami informatsioon
| 382_Südamik | - | - | IfcText | CY035U HCr/must |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Ukse lukusüdame informatsioon
| 383_Vasturaud | - | - | IfcText | LP712 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Ukse luku vasturaud informatsioon
| 384_Sulgur | - | - | IfcText | DC500 hall/must |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Ukse sulguri informatsioon
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | Schüco |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja |  |  |  | FOLDING_TO_LEFT
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | ADS 80 FR30 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus |  |  |  | FOLDING_TO_RIGHT
| 910_Tooteinfo | - | - | IfcText | \suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link tootelehele |  |  |  | DOUBLE_DOOR_FOLDING
| 915_Kasutus-ja-hooldusjuhend | - | - | IfcText | \suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link kasutus- ja hooldujuhendile |  |  |  | REVOLVING
ROLLINGUP
| Hooldusluukide omaduste/atribuutide nõuded lepitakse kokku BIM rakenduskavas. | [13 empty] | USERDEFINED

## AR_Mööbel
LEGEND EHR
ÜBN tabelist kasutatud EHR jaoks
Lisatud EHR jaoks
AR | User defined property set: AR_Mööbel
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TJ | Selgitus |  | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcFurniture.Name | IfcLabel | Kontorilaud |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Korrektne tüüpne üldnimetus elemendi kohta
| 002_Tähis |  | IfcFurniture.ObjectType | IfcLabel | KL-D-05 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi tähis projektis
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | Isku |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | 2061EASY-A16 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus

## AR_Valgusti
LEGEND EHR
ÜBN tabelist kasutatud EHR jaoks
Lisatud EHR jaoks
AR | User defined property set: AR_Valgusti
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TJ | Selgitus |  | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcLightFixture.Name | IfcLabel | Üldvalgusti |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Korrektne tüüpne üldnimetus valgusti kohta
| 002_Tähis |  | IfcLightFixture.ObjectType | IfcLabel | VA-01 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Valgusti tähis projektis
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | Fagerhult |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | Pleiad Evo art.no.: 77484, EAN 7320047243790 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus |  | EL_Valgusti
| 910_Tooteinfo | - | - | IfcText | \suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link tootelehele
| 915_Kasutus-ja-hooldusjuhend | - | - | IfcText | \suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link kasutus- ja hooldujuhendile

## AR_Piire
LEGEND EHR
ÜBN tabelist kasutatud EHR jaoks
Lisatud EHR jaoks
AR | User defined property set: AR_Piire
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TJ | Selgitus |  | TAGASI | ÜÜRITAV PIND | Aatrium/Fuajee
| 001_Nimetus | - | IfcRailing.Name | IfcLabel | Rõdupiire |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Korrektne tüüpne üldnimetus piirde kohta |  |  | TEHNOPIND | Abiruum
| 205_Tähis |  |  | IfcIdentifier | RP-0-1 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Piirde tähis projektis |  |  | KORRUSE AVATUD NETOPIND | Arhiiv
| 250_Kõrgus |  |  | IfcPositiveLengthMeasure | 1200 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Piirde kõrgus
| 255_Kogupikkus |  |  | IfcPositiveLengthMeasure | 7800 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Piirde kogupikkus (3D pikkus)
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | Malmerk Klaasium OÜ |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | System MK Standard FF-F1 RAL 9004 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus
| 910_Tooteinfo | - | - | IfcText | \suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link tootelehele
| 915_Kasutus-ja-hooldusjuhend | - | - | IfcText | \suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link kasutus- ja hooldujuhendile
Gaasiruum
Garaaž
Garderoob
Generaatoriruum
Hoiuruum/Ladu
Hoolderuum
Jahutusruum
Jalgrataste hoidla
Jäätmed
Kaaluruum
Kabinet/Büroo
Katlaruum
Kelder
Kemikaalid
Kinnipidamisruum
Klassiruum
Koeraruum
Kohtusaal
Koridor
Koristus- ja hooldusruum
Köögi abiruum
Kööginurk/Köök
Külmik
Kütusehoidla
Laadimisruum/-tsoon
Laboratoorium
Lahangusaal
Lasketiir
Laut
Lava/Kino
Leiliruum
Lift
Lifti masinaruum
Lüüs
Nõupidamise ruum
Näitusesaal/Muuseum
Ooteruum/Teenindusruum
Parkla
Pesuruum
Puhkeruum
Pumpla
Pööning/Katusealune
Raamatukogu
Relvaruum
Riietusruum
Rõdu
Saal
Sakraalruum
Salong
Samarõhukamber
Server
Sideruum/Nõrkvool
Soojasõlm
Spordiruum/-saal
Sprinkler/Tuletõrje pump
Stuudio
Suitsetamise ruum
Söökla/Kohvik
Šaht
Talveaed
Terrass
Tervishoiuruum
Torn/Platvorm
Torulifti ruum
Trepp/Trepikoda
Tuulekoda
Töökoda
Ujula
UPS-ruum
Valveruum
Varjend
Varjualune
WC
Veemõõdusõlm
Vent ruum
Õhuvõtukamber

## AR_Ramp
LEGEND EHR
ÜBN tabelist kasutatud EHR jaoks
Lisatud EHR jaoks
AR | User defined property set: AR_Ramp
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TJ | Selgitus |  | TAGASI | ÜÜRITAV PIND | Aatrium/Fuajee
| 001_Nimetus | - | IfcRamp.Name | IfcLabel | Kaldtee |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Korrektne tüüpne üldnimetus kaldtee kohta |  |  | TEHNOPIND | Abiruum
| 205_Tähis | Pset_RampCommon | Reference | IfcLabel | RP-01 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kaldteed tüüp projektis |  |  | KORRUSE AVATUD NETOPIND | Arhiiv
| 335_Välispiire | Pset_RampCommon | IsExternal | IfcBoolean | TRUE |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kas kaldteed on hoone sees või sellest väljas?
| 550_Kalle | Pset_RampCommon | RequiredSlope | IfcPlaneAngleMeasure | 5.0 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kaldtee maksimaalne kalle, mõõdetuna horisontaaltasapinnast.
Gaasiruum
Garaaž
Garderoob
Generaatoriruum
Hoiuruum/Ladu
Hoolderuum
Jahutusruum
Jalgrataste hoidla
Jäätmed
Kaaluruum
Kabinet/Büroo
Katlaruum
Kelder
Kemikaalid
Kinnipidamisruum
Klassiruum
Koeraruum
Kohtusaal
Koridor
Koristus- ja hooldusruum
Köögi abiruum
Kööginurk/Köök
Külmik
Kütusehoidla
Laadimisruum/-tsoon
Laboratoorium
Lahangusaal
Lasketiir
Laut
Lava/Kino
Leiliruum
Lift
Lifti masinaruum
Lüüs
Nõupidamise ruum
Näitusesaal/Muuseum
Ooteruum/Teenindusruum
Parkla
Pesuruum
Puhkeruum
Pumpla
Pööning/Katusealune
Raamatukogu
Relvaruum
Riietusruum
Rõdu
Saal
Sakraalruum
Salong
Samarõhukamber
Server
Sideruum/Nõrkvool
Soojasõlm
Spordiruum/-saal
Sprinkler/Tuletõrje pump
Stuudio
Suitsetamise ruum
Söökla/Kohvik
Šaht
Talveaed
Terrass
Tervishoiuruum
Torn/Platvorm
Torulifti ruum
Trepp/Trepikoda
Tuulekoda
Töökoda
Ujula
UPS-ruum
Valveruum
Varjend
Varjualune
WC
Veemõõdusõlm
Vent ruum
Õhuvõtukamber

## AR_Santehnika
LEGEND EHR
ÜBN tabelist kasutatud EHR jaoks
Lisatud EHR jaoks
AR | User defined property set: AR_Santehnika
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TJ | Selgitus |  | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcSanitaryTerminal.Name | IfcLabel | Duššisegisti |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Korrektne tüüpne üldnimetus santehnika kohta
| 002_Tähis | - | IfcSanitaryTerminal.ObjectType | IfcLabel | DT-01 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Santehnika tähis projektis
| 455_Eriomadused | - | - | IfcText | 6L / 3L |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Santehnika eriomadused nende olemasolul |  | VK_Santehnika
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | Hansgrohe |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | Cactus LHM43 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus
| 910_Tooteinfo | - | - | IfcText | \suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link tootelehele
| 915_Kasutus-ja-hooldusjuhend | - | - | IfcText | \suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link kasutus- ja hooldujuhendile

## AR_Plaat
LEGEND EHR
ÜBN tabelist kasutatud EHR jaoks
Lisatud EHR jaoks
AR | User defined property set: AR_Plaat
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TJ | Selgitus |  | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcSlab.Name | IfcLabel | Vahelagi | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Korrektne tüüpne üldnimetus elemendi kohta
| 205_Tähis | Pset_SlabCommon | Reference | IfcLabel | VL-01 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Tähis projektis
| 325_Helipidavus | Pset_SlabCommon | AcousticRating | IfcLabel | 56 dB |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi helipidavus
| 330_Tulepüsivus | Pset_SlabCommon | FireRating | IfcLabel | REI120 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi tulepüsivuse klass
| 335_Välispiire | Pset_RampCommon | IsExternal | IfcBoolean | TRUE |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kas plaat on välispiirdeks?
| 340_Soojusläbivus | Pset_SlabCommon | ThermalTransmittance | IfcThermalTransmittanceMeasure | 0.25 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi soojusläbivus (U-arv)
| 500_Kandev | Pset_SlabCommon | LoadBearing | IfcBoolean | TRUE |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kas element on kandev?
| 505_Paksus | Base Quantites | NominalWidth | IfcLengthMeasure | 0.45 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi kogupaksus
| 515_Neto-pindala | Base Quantites | NetFootprintArea | IfcAreaMeasure | 25 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi netopindala (avad välja arvestatud)

## AR_Ruum
LEGEND EHR
ÜBN tabelist kasutatud EHR jaoks
Lisatud EHR jaoks
AR | User defined property set: AR_Ruum | [12 empty] | Köögi abiruum
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TJ | Selgitus |  | TAGASI | Kööginurk/Köök
| 100_Nimi | - | IfcSpace.LongName | IfcLabel | Direktori kabinet | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Ruumi nimi (vabatekst) |  |  | Näitusesaal/Muuseum
| 105_Number | - | IfcSpace.Name | IfcLabel | 101 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Ruumi number või tähis |  |  | Ooteruum/Teenindusruum
| 110_Tüüp | Pset_SpaceCommon | Reference | IfcIdentifier | Üüritav pind | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Ruumi tüüp valikust, vajadusel valikuid täiendada vastavalt BIM rakenduskavas kokkulepitule. |  |  | Parkla
| 115_Kategooria | Pset_SpaceCommon | Category | IfcLabel | - | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Hoone iseloomule vastav ruumide jaotus vastavalt BIM rakenduskavas kokkulepitule. Võimalusel "Valikud" lehelt. |  |  | Pesuruum
| 120_Pindala | Base Quantities | NetFloorArea | IfcAreaMeasure | 20 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Ruumi netopindala |  |  | Puhkeruum
| 125_Turvatsoon | - | - | IfcLabel | Punane | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Ruumile omistatud turvatsoon (jaotus täpsustakse turvakontseptsiooniga). Täidetakse juhindudes hoonele koostatud turvakontseptsioonist.
| 720_Köetav-pind |  |  | IfcBoolean | TRUE | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kas tegemist on köetava pinnaga? |  |  | Pumpla
| 721_Toatemperatuuriga-pind |  |  | IfcBoolean | TRUE | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kas tegemist on toatemperatuuriga pinnaga, mis on köetava pinna osapind? |  |  | Pööning/Katusealune
| 722_Eluruumi-number |  |  | IfcLabel | 1 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Korteri (eluruumi) number (mitteeluruumi vms korral "-") [vastavalt Määrus 57-le] |  |  | Raamatukogu
| 723_Mitteeluruumi-number |  |  | IfcLabel | - | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Mitteeluruumi (nt. Kohvik, salong vms) number (eluruumi korral "-") [vastavalt Määrus 57-le] |  |  | Relvaruum
Riietusruum
Rõdu
Saal
Torulifti ruum
Trepp/Trepikoda
Tuulekoda
Töökoda
Ujula
UPS-ruum
Valveruum
Varjend
Varjualune
WC
Veemõõdusõlm
Vent ruum
Õhuvõtukamber

## AR_Sein
LEGEND EHR
ÜBN tabelist kasutatud EHR jaoks
Lisatud EHR jaoks
AR | User defined property set: AR_Sein
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TJ | Selgitus |  | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcWall.Name | IfcLabel | Välissein | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Korrektne tüüpne üldnimetus seina kohta
| 205_Tähis | Pset_WallCommon | Reference | IfcLabel | VS-03 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Seina tüüp projektis
| 325_Helipidavus | Pset_WallCommon | AcousticRating | IfcLabel | 45 dB |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Seina helipidavus
| 330_Tulepüsivus | Pset_WallCommon | FireRating | IfcLabel | REI120 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Seina tulepüsivuse klass
| 335_Välispiire | Pset_WallCommon | IsExternal | IfcBoolean | TRUE |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kas sein kuulub välisperimeetrisse või mitte?
| 340_Soojusläbivus | Pset_WallCommon | ThermalTransmittance | IfcThermalTransmittanceMeasure | 0.25 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Seina soojusläbivus (U-arv)
| 376_Viimistlus-väljast | - | - | IfcText | Värv hõbedane RAL 9006 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Seina viimistlus väljast, kasutatav välisseinte puhul
| 500_Kandev | Pset_WallCommon | LoadBearing | IfcBoolean | TRUE |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kas sein on konstruktsiooniliselt oluline (kandev, jäigastav vms) või mitte?
| 505_Paksus | Base Quantites | NominalWidth | IfcPositiveLengthMeasure | 0.45 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Seina kogupaksus
| 600_Bruto-pindala | Base Quantites | GrossSideArea | IfcAreaMeasure | 27.8 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Seina brutopindala (avad sisse arvestatud)
| 605_Neto-pindala | Base Quantites | NetSideArea | IfcAreaMeasure | 25 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Seina netopindala (avad välja arvestatud)

## AR_Aken
LEGEND EHR
ÜBN tabelist kasutatud EHR jaoks
Lisatud EHR jaoks
AR | User defined property set: AR_Aken
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TJ | Selgitus |  | TAGASI | SINGLE_PANEL | ALUMINIUM
| 001_Nimetus | - | IfcWindow.Name | IfcLabel | Välisaken | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Korrektne tüüpne üldnimetus akna kohta |  |  | DOUBLE_PANEL_VERTICAL | HIGH_GRADE_STEEL,
| 300_Tähis | Pset_WindowCommon | Reference | IfcIdentifier | A-22 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Akna tähis projektis
| 306_Ava-laius | - | - | IfcPositiveLengthMeasure | 800 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Aknaava laius
| 307_Ava-kõrgus | - | - | IfcPositiveLengthMeasure | 2400 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Aknaava kõrgus
| 310_Materjal | - | - | IfcLabel | Puitalumiinium |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Akna konstruktsiooni materjal
| 315_Avanemine | - | - | IfcText | mitte avatav |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Avanemise kirjeldus
| 320_Klaas | - | - | IfcText | Kirgas klaas |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Klaasingu kirjeldus, erisused
| 325_Helipidavus | Pset_WindowCommon | AcousticRating | IfcLabel | 46 dB |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Akna helipidavus
| 330_Tulepüsivus | Pset_WindowCommon | FireRating | IfcLabel | EI30 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Akna tulepüsivus
| 335_Välispiire | Pset_WindowCommon | IsExternal | IfcBoolean | TRUE |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kas aken kuulub välisperimeetrisse või mitte?
| 340_Soojusläbivus | Pset_WindowCommon | ThermalTransmittance | IfcThermalTransmittanceMeasure | 0.8 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Akna soojusläbivus
| 345_Päikesekiirgus-tegur | - | - | IfcReal | 0.83 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Akna päikese kiirgustegur
| 350_Klaaspakett | - | - | IfcLabel | 2k4+4PlthUn-18Ar |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Akna klaaspaketti kirjeldus
| 355_Pindala | - | - | IfcAreaMeasure | 140.2 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Akna pindala
| 375_Viimistlus-seest | - | - | IfcText | hall RAL 7036 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Akna viimistlus seest
| 376_Viimistlus-väljast | - | - | IfcText | hõbedane RAL 9006 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Akna viimistlus väljast
| 379_Käepide | - | - | IfcText | Hoppe London 013/U34 RAL 8019 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Akna käepideme informatsioon
| 395_Veeplekk | - | - | IfcText | Tsingitud terasplekk, RR32 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Akna veepleki informatsioon
| 396_Aknalaud | - | - | IfcText | PVC, Anthratzitgrau, b-300mm |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Aknalaua informatsioon
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | Lasita Aken |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | ALU78 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus
| 910_Tooteinfo | - | - | IfcText | \suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link tootelehele
| 915_Kasutus-ja-hooldusjuhend | - | - | IfcText | \suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link kasutus- ja hooldujuhendile

## EK_ÜLD
EK | User defined property set: EK_ÜLD
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TJ | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcRoot.Name | IfcLabel | Neopreen |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Korrektne tüüpne üldnimetus elemendi kohta

## EK_Tala-Post
EK | User defined property set: EK_Tala-Post
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TJ | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcRoot.Name | IfcLabel | Betoontala |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Korrektne tüüpne üldnimetus tala või posti kohta
| 003_Ristlõige | Pset_BeamCommon või Pset_ColumnCommon | Reference | IfcLabel | 400*250 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Tala või posti ristlõike tähis
| 105_Tugevusklass | Pset_ConcreteElementGeneral | StructuralClass | IfcLabel | C35/45 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Tala või posti tugevusklass vastavalt materjalile ja standardile
| 110_Keskkonnaklass | Pset_ConcreteElementGeneral | EnvironmentalClass | IfcLabel | XC2 + XF3 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Tala või posti keskkonnaklass vastavalt materjalile ja standardile
| 111_Armeerimistegur | - | - | IfcReal | 0.00435 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Armeermistegur (ρ1) lisatakse juhul kui armatuur pole modelleeritud
| 120_Materjal | - | - | IfcLabel | Monteeritav raudbetoon |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Tala või posti materjal (sh monteeritav või monoliitne)
| 125_Positsioon | - | - | IfcLabel | MPO/452 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Tala või posti positsiooni tähis projektis
| 130_Pikkus | Base Quantities | NominalLength | IfcPositiveLengthMeasure | 12 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Tala või posti pikkus
| 135_Ruumala | Base Quantities | NetVolume | IfcVolumeMeasure | 4.45 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Tala või posti neto ruumala
| 140_Mass | Base Quantities | NetWeight | IfcMassMeasure | 2.54 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Monteeritava tala või posti neto mass
| 145_Pindala | - | - | IfcAreaMeasure | 27.8 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Õõnespaneelide puhul horisontaalpinna pindala (põhja pindala)
| 146_Täispindala | - | - | IfcAreaMeasure | 18.75 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Terastala või -posti täispindala (välispindade pindala kokku, skin area)
| 190_Ülemine-kõrgusmärk | - | - | IfcLengthMeasure | 16.1 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Tala või posti ülemine kõrgusmärk suhtelisest null-kõrgusest
| 195_Alumine-kõrgusmärk | - | - | IfcLengthMeasure | 16.35 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Tala või posti alumine kõrgusmärk suhtelisest null-kõrgusest
| 330_Tulepüsivus | Pset_BeamCommon või Pset_ColumnCommon | FireRating | IfcLabel | REI120 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Tala või posti tulepüsivuse klass

## EK_Vundament
EK | User defined property set: EK_Vundament
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TJ | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcFooting.Name | IfcLabel | Lintvundament |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Korrektne üldnimetus vundamendi kohta
| 003_Ristlõige | - | IfcFooting.ObjectType | IfcLabel | 800*300 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Vundamendi ristlõike tähis
| 105_Tugevusklass | Pset_ConcreteElementGeneral | StructuralClass | IfcLabel | C35/45 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Vundamendi tugevusklass vastavalt materjalile ja standardile
| 110_Keskkonnaklass | Pset_ConcreteElementGeneral | EnvironmentalClass | IfcLabel | XC2 + XF3 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Vundamendi keskkonnaklass vastavalt materjalile ja standardile
| 120_Materjal | - | - | IfcLabel | Monoliitne raudbetoon |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Vundamendi materjal (sh monteeritav või monoliitne)
| 125_Positsioon | - | - | IfcLabel | MPO/452 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Vundamendi positsiooni tähis projektis
| 135_Ruumala | Base Quantities | NetVolume | IfcVolumeMeasure | 4.45 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Vundamendi neto ruumala
| 140_Mass | Base Quantities | NetWeight | IfcMassMeasure | 2.54 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Monteeritava vundamendi osa mass
| 145_Pindala | - | - | IfcAreaMeasure | 45.85 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Vundamendi põhja pindala
| 190_Ülemine-kõrgusmärk | - | - | IfcLengthMeasure | -5,14 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Vundamendi osa ülemine kõrgusmärk suhtelisest null-kõrgusest
| 195_Alumine-kõrgusmärk | - | - | IfcLengthMeasure | -6.54 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Vundamendi osa alumine kõrgusmärk suhtelisest null-kõrgusest

## EK_Armatuur
EK | User defined property set: EK_Armatuur
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TJ | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcRoot.Name | IfcLabel | Armatuurvarras |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Korrektne üldnimetus armatuurvarda kohta
| 125_Positsioon | - | - | IfcLabel | A-7 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Armatuurvarda positsioon
| 130_Pikkus | - | BarLength | IfcPositiveLengthMeasure | 10100 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Armatuurvarda kogupikkus
| 140_Mass | - | - | IfcMassMeasure | 24.12 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Armatuurvarda mass
| 200_Diameeter | - | NominalDiameter | IfcPositiveLengthMeasure | 16 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Armatuurvarda nominaal diameeter
| 205_Armatuuri-klass | - | - | IfcLabel | A500HW |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Armatuurvarda armatuuri klass

## EK_Vahelagi
EK | User defined property set: EK_Vahelagi
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TJ | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcSlab.Name | IfcLabel | Vahelagi |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Korrektne üldnimetus vahelae kohta
| 002_Tähis | Pset_SlabCommon | Reference | IfcLabel | VL-01 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Vahelae tüüp projektis
| 105_Tugevusklass | Pset_ConcreteElementGeneral | StructuralClass | IfcLabel | C35/45 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Vahelae tugevusklass vastavalt materjalile ja standardile
| 110_Keskkonnaklass | Pset_ConcreteElementGeneral | EnvironmentalClass | IfcLabel | XC2 + XF3 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Vahelae keskkonnaklass vastavalt materjalile ja standardile
| 120_Materjal | - | - | IfcLabel | Monoliitne raudbetoon |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Vahelae materjal (sh monteeritav või monoliitne)
| 125_Positsioon | - | - | IfcLabel | LPK-1-23 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Monteeritava tala või posti positsiooni tähis projektis
| 135_Ruumala | Base Quantities | NetVolume | IfcVolumeMeasure | 241.15 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Vahelae neto ruumala
| 140_Mass | Base Quantities | NetWeight | IfcMassMeasure | 450 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Monteeritava elemendi neto mass
| 150_Paksus | Base Quantities | NominalWidth | IfcPositiveLengthMeasure | 0.45 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Vahelae kogupaksus
| 155_Bruto_pindala | Base Quantities | GrossArea | IfcAreaMeasure | 27.8 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Vahelae brutopindala (koos avadega)
| 160_Neto_pindala | Base Quantities | NetArea | IfcAreaMeasure | 25 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Vahelae netopindala (avadeta)
| 190_Ülemine-kõrgusmärk | - | - | IfcLengthMeasure | 16.1 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Vahelae ülemine kõrgusmärk suhtelisest null-kõrgusest
| 195_Alumine-kõrgusmärk | - | - | IfcLengthMeasure | 16.35 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Vahelae alumine kõrgusmärk suhtelisest null-kõrgusest

## EK_Trepp
EK | User defined property set: EK_Trepp
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TJ | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus |  | IfcStair.Name | IfcLabel | Trepp |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Korrektne üldnimetus trepi kohta
| 002_Tähis | Pset_StairCommon | Reference | IfcLabel | T-02 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Trepi tüüp projektis
| 105_Tugevusklass | Pset_ConcreteElementGeneral | StructuralClass | IfcLabel | C35/45 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Trepi tugevusklass vastavalt materjalile ja standardile
| 110_Keskkonnaklass | Pset_ConcreteElementGeneral | EnvironmentalClass | IfcLabel | XC2 + XF3 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Trepi keskkonnaklass vastavalt materjalile ja standardile
| 120_Materjal | - | - | IfcLabel | Monteeritav raudbetoon |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Trepi materjal (sh monteeritav või monoliitne)
| 125_Positsioon | - | - | IfcLabel | MPO/452 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Monteeritava trepielemendi positsiooni tähis projektis
| 135_Ruumala | - | - | IfcVolumeMeasure | 4.45 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Trepi ruumala
| 140_Mass | - | - | IfcMassMeasure | 2.54 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Monteeritava trepielemendi mass
| 190_Ülemine-kõrgusmärk | - | - | IfcLengthMeasure | 16.1 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Trepi ülemine kõrgusmärk suhtelisest null-kõrgusest
| 195_Alumine-kõrgusmärk | - | - | IfcLengthMeasure | 16.35 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Trepi alumine kõrgusmärk suhtelisest null-kõrgusest

## EK_Sein
EK | User defined property set: EK_Sein
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TJ | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus |  | IfcWall.Name | IfcLabel | Välissein |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Korrektne üldnimetus seina kohta
| 002_Tähis | Pset_WallCommon | Reference | IfcLabel | VS-02 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Seina tüüp projektis
| 105_Tugevusklass | Pset_ConcreteElementGeneral | StructuralClass | IfcLabel | C35/45 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Seina tugevusklass vastavalt materjalile ja standardile
| 110_Keskkonnaklass | Pset_ConcreteElementGeneral | EnvironmentalClass | IfcLabel | XC2 + XF3 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Seina keskkonnaklass vastavalt materjalile ja standardile
| 111_Armeerimistegur | - | - | IfcReal | 0.00435 |  |  | 🔴 | 🔴 |  | Armeermistegur (ρ1) lisatakse juhul kui armatuur pole modelleeritud
| 120_Materjal | - | - | IfcLabel | Columbia kivi |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Seina materjal (sh monteeritav või monoliitne)
| 125_Positsioon | - | - | IfcLabel | MPO/452 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Monteeritava seina positsiooni tähis projektis
| 135_Ruumala | Base Quantities | NetVolume | IfcVolumeMeasure | 4.45 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Seina ruumala
| 140_Mass | Base Quantities | NetWeight | IfcMassMeasure | 2.54 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Monteeritava seina elemendi mass
| 150_Paksus | Base Quantities | NominalWidth | IfcPositiveLengthMeasure | 0.45 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Seina paksus
| 155_Bruto-pindala | Base Quantities | GrossSideArea | IfcAreaMeasure | 27.8 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Seina brutopindala (avad sisse arvestatud)
| 160_Neto-pindala | Base Quantities | NetSideArea | IfcAreaMeasure | 25 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Seina netopindala (avad välja arvestatud)
| 190_Ülemine-kõrgusmärk | - | - | IfcLengthMeasure | 16.1 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Seina ülemine kõrgusmärk suhtelisest null-kõrgusest
| 195_Alumine-kõrgusmärk | - | - | IfcLengthMeasure | 16.35 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Seina alumine kõrgusmärk suhtelisest null-kõrgusest

## KVJ_ÜLD
KVJ | User defined property set: KVJ_ÜLD
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TJ | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcRoot.Name | IfcLabel | Paisupaak |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Üldnimetus elemendi kohta
| 002_Tähis | - | IfcObject.ObjectType | IfcLabel | PP-01 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi tähis või tüüp projektis
| 003_Osasüsteemi-nimetus | - | IfcSystem | IfcLabel | Sissepuhe 1 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteemi tähis, kuhu element kuulub
| 004_Osasüsteemi-tähis |  |  |  | S1 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteemi nimetus, kuhu element kuulub
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | Flamco |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | Flexcon Premium 18 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus
| 910_Tooteinfo | - | - | IfcText | \suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link tootelehele
| 915_Kasutus-ja-hooldusjuhend | - | - | IfcText | \suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link kasutus- ja hooldujuhendile

## KVJ_Lõppelement
KVJ | User defined property set: KVJ_Lõppelement
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TJ | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcAirTerminalType.Name | IfcLabel | Plafoon |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Üldnimetus elemendi kohta
| 002_Tähis | - | IfcAirTerminalType.ObjectType | IfcLabel | S1 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi tähis või tüüp projektis
| 003_Osasüsteemi-nimetus | - | IfcSystem | IfcLabel | Sissepuhe 1 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteemi nimetus, kuhu element kuulub
| 004_Osasüsteemi-tähis |  |  |  | S10 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteemi tähis, kuhu element kuulub
| 100_Rõhukadu | - | - | IfcPressureMeasure | 6.174 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Arvutuslik või tegelik rõhukadu (Pa)
| 110_Vooluhulk | - | - | IfcVolumetricFlowrateMeasure | 120 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Projekteeritud või seadistatud õhuvooluhulk diffuuseris (l/s)
| 115_Voolukiirus | - | - | IfcLinearVelocityMeasure | 3.82 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Projekteeritud või seadistatud õhuvoolukiirus diffuuseris (m/s)
| 120_Suurus | - | - | IfcPositiveLengthMeasure | 160 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Lõppelemendi ühendusmõõt torustikuga (mm)
| 125_Seadeasend | - | - | IfcLabel | 0.136 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Projekteeritud või seadistatud diffuuseri seadeasend
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | Fläkt Woods |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | KSOF-200-C |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus
| 910_Tooteinfo | - | - | IfcText | \suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link tootelehele
| 915_Kasutus-ja-hooldusjuhend | - | - | IfcText | \suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link kasutus- ja hooldujuhendile

## KVJ_Klapp
KVJ | User defined property set: KVJ_Klapp
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TJ | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcRoot.Name | IfcLabel | Reguleerklapp |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Üldnimetus elemendi kohta
| 002_Tähis | - | IfcObject.ObjectType | IfcLabel | RK1 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi tähis või tüüp projektis
| 003_Osasüsteemi-nimetus | - | IfcSystem | IfcLabel | Sissepuhe 1 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteemi nimetus, kuhu element kuulub
| 004_Osasüsteemi-tähis |  |  |  | S1 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteemi tähis, kuhu element kuulub
| 100_Rõhukadu | - | - | IfcPressureMeasure | 6.174 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Arvutuslik või tegelik rõhukadu (Pa)
| 110_Vooluhulk | - | - | IfcVolumetricFlowrateMeasure | 120 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Projekteeritud või seadistatud vooluhulk (l/s)
| 115_Voolukiirus | - | - | IfcLinearVelocityMeasure | 3.82 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Projekteeritud või seadistatud voolukiirus (m/s)
| 120_Suurus | - | - | IfcPositiveLengthMeasure | 160 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Seadme ühendusmõõt torustikuga (mm)
| 125_Seadeasend | - | - | IfcLabel | 40 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Klapi ühendusmõõt
| 140_Tulepüsivus | - | - | IfcLabel | EIS 60 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Klapi tulepüsivuse näitaja.
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | Halton |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | PRA-125 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus
| 910_Tooteinfo | - | - | IfcText | \suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link tootelehele
| 915_Kasutus-ja-hooldusjuhend | - | - | IfcText | \suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link kasutus- ja hooldujuhendile

## KVJ_Sõlm
KVJ | User defined property set: KVJ_Sõlm
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TJ | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcRoot.Name | IfcLabel | Soojussõlm |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Üldnimetus elemendi kohta
| 002_Tähis | - | IfcObject.ObjectType | IfcLabel | SS-01 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi tähis või tüüp projektis
| 003_Osasüsteemi-nimetus | - | IfcSystem | IfcLabel | Soojussõlm |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteemi nimetus, kuhu element kuulub
| 004_Osasüsteemi-tähis |  |  |  | K1 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteemi tähis, kuhu element kuulub
| 910_Tooteinfo | - | - | IfcText | \suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link tootelehele
| 915_Kasutus-ja-hooldusjuhend | - | - | IfcText | \suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link kasutus- ja hooldujuhendile
| 920_Skeem | - | - | IfcText | \suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Sõlme põhimõtteline skeem

## KVJ_Külmamasin
KVJ | User defined property set: KVJ_Külmamasin
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TJ | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcChillerType.Name | IfcLabel | Õhkjahuti |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Üldnimetus elemendi kohta
| 002_Tähis | - | IfcChillerType.ObjectType | IfcLabel | VJ-01 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi tähis või tüüp projektis
| 003_Osasüsteemi-nimetus | - | IfcSystem | IfcLabel | Külmajaama süsteem 1 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteemi nimetus, kuhu element kuulub
| 004_Osasüsteemi-tähis |  |  |  | J0 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteemi tähis, kuhu element kuulub
| 200_El.võimsus | Pset_ElectricalDeviceCommon | ElectricalDeviceNominalPower | IfcPowerMeasure | 100 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Seadme installeeritav elektriline võimsus (kW)
| 300_Võimsus | Pset_ChillerTypeCommon | NominalCapacity | IfcPowerMeasure | 299 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Külmamasina jahutusvõimsus
| 310_H-Jahutustegur | - | - | IfcReal | 4.79 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Sessoonne jahutustegur (SEER) jahutamisel
| 315_Külmaagent | - | - | IfcLabel | R410A |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Külmamasina külmaaine
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | Airedale |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | TCC_TCF_R134a_24 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus
| 910_Tooteinfo | - | - | IfcText | \suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link tootelehele
| 915_Kasutus-ja_hooldusjuhend | - | - | IfcText | \suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link kasutus- ja hooldujuhendile
| 920_Skeem | - | - | IfcText | \suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi toimimisskeem

## KVJ_Jahutusseade
KVJ | User defined property set: KVJ_Jahutusseade
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TJ | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcCoilType.Name | IfcLabel | Jahutuskonvektor |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Üldnimetus elemendi kohta
| 002_Tähis | - | IfcCoilType.ObjectType | IfcLabel | JK-1-02 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi tähis või tüüp projektis
| 003_Osasüsteemi-nimetus | - | IfcSystem | IfcLabel | Fan-coilid Jahutussüsteem 1 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteemi nimetus, kuhu element kuulub
| 004_Osasüsteemi-tähis |  |  |  | J31 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteemi tähis, kuhu element kuulub
| 200_El.võimsus | Pset_ElectricalDeviceCommon | ElectricalDeviceNominalPower | IfcPowerMeasure | 1 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Seadme elektriline võimsus (kW)
| 300_Võimsus | Pset_CoilTypeCommon | NominalSensibleCapacity | IfcPowerMeasure | 3.75 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Tunnetatav jahutusvõimsus (kW)
| 340_Kondensaadipump | - | - | IfcBoolean | FALSE |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kas jahutuskonvektoril on kondensaadipump või mitte?
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | Aermec |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | FCL42VL |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus
| 910_Tooteinfo | - | - | IfcText | \suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link tootelehele
| 915_Kasutus-ja-hooldusjuhend | - | - | IfcText | \suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link kasutus- ja hooldujuhendile

## KVJ_Isolatsioon
KVJ | User defined property set: KVJ_Isolatsioon
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TJ | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcRoot.Name | IfcLabel | Isolatsioon |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Korrektne tüüpne üldnimetus isolatsiooni kohta
| 003_Osasüsteemi-nimetus | - | IfcObject.ObjectType | IfcLabel | Väljatõmme |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteemi nimetus, kuhu element kuulub
| 004_Osasüsteemi-tähis |  |  | IfcLabel | V1 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteemi tähis, kuhu element kuulub
| 170_Pikkus | - | - | IfcPositiveLengthMeasure | 16400 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Isolatsiooni segmendi pikkus
| 190_Isolatsioon | - | - | IfcText | EI 60P/80 "Tuleisolatsioon EI 60P" |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Isolatsiooni kirjeldus
| 195_Isolatsiooni-paksus | - | - | IfcPositiveLengthMeasure | 80 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Isolatsiooni paksus
| 155_Toru-läbimõõt | Pset_PipeSegmentTypeCommon | NominalDiameter | IfcPositiveLengthMeasure | 50 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | isolatsiooni kooriku toru läbimõõt
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | Paroc |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | Hvac Section AluCoat T |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus
Eraldi mudeldatav isolatsioon, näiteks seadmetel. Torude isolatsioon on torude omaduste kogumis, topelt mudel ei ole vajalik.

## KVJ_Jahutuspalk
KVJ | User defined property set: KVJ_Jahutuspalk
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TJ | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcCooledBeamType.Name | IfcLabel | Jahutuspalk |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Üldnimetus elemendi kohta
| 002_Tähis | - | IfcCooledBeamType.ObjectType | IfcLabel | JP-1 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi tähis või tüüp projektis
| 003_Osasüsteemi-nimetus | - | IfcSystem | IfcLabel | Jahutuspalgi pealevool |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteemi nimetus, kuhu element kuulub
| 004_Osasüsteemi-tähis |  |  | IfcLabel | J21 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteemi tähis, kuhu element kuulub
| 100_Rõhukadu |  | - | IfcPressureMeasure | 48.531 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Arvutuslik või tegelik rõhukadu (Pa)
| 110_Vooluhulk | - | - | IfcVolumetricFlowrateMeasure | 20 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Jahutuspalgi projekteeritud või tegelik õhuvoolhulk (l/s)
| 115_Voolukiirus | - | - | IfcLinearVelocityMeasure | 1.63 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Projekteeritud või seadistatud voolukiirus (m/s)
| 120_Suurus | - | - | IfcPositiveLengthMeasure | 125 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Jahutuspalgi ühendus suurus õhukanaliga (mm)
| 201_Müratase |  |  |  | 50 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Seadme helirõhutase Lp dB(A)
| 300_Võimsus-jah | Pset_CooledBeamTypeCommon | NominalCoolingCapacity | IfcPowerMeasure | 1012 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Jahutuspalgi jahutusvõimsus (W)
| 610_Võimsus-küte | Pset_CooledBeamTypeCommon | NominalCoolingCapacity | IfcPowerMeasure | 500 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Jahutuspalgi kütevõimsus, kui jahutuspalk on küte funkt. (W)
| 350_Sekundaar-temp | - |  | IfcLabel | 7/12 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Sekundaarpoole temperatuur
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | FläktGroup |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | WEGA II (IQII-240-11-*-*-1) |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus
| 910_Tooteinfo | - | - | IfcText | \suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link tootelehele
| 915_Kasutus-ja-hooldusjuhend | - | - | IfcText | \suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link kasutus- ja hooldujuhendile

## KVJ_Õhukanal
KVJ | User defined property set: KVJ_Õhukanal
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TJ | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcRoot.Name | IfcLabel | Ümar kanal |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Üldnimetus õhukanali kohta, mis sisaldab "ümar" või "kandiline"
| 003_Osasüsteemi-nimetus | - | IfcObject.ObjectType | IfcLabel | Väljatõmme 1 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteemi nimetus, kuhu element kuulub
| 004_Osasüsteemi-tähis |  |  |  | V1 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteemi tähis, kuhu element kuulub
| 100_Rõhukadu | - | IfcSystem | IfcPressureMeasure | 80 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Arvutuslik või tegelik rõhukadu (Pa)
| 110_Vooluhulk | - | - | IfcVolumetricFlowrateMeasure | 75 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Projekteeritud või seadistatud vooluhulk (l/s)
| 115_Voolukiirus | - | - | IfcLinearVelocityMeasure | 2.53 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Projekteeritud või seadistatud voolukiirus (m/s)
| 151_Kanali-laius | - | - | IfcPositiveLengthMeasure | 800 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Õhukanali ristlõike laius (kandilise ristlõike korral)
| 152_Kanali-kõrgus | - | - | IfcPositiveLengthMeasure | 300 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Õhukanali ristlõike kõrgus (kandilise ristlõike korral)
| 153_Kanali-diameeter | - | - | IfcPositiveLengthMeasure | 315 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Õhukanali ristlõike diameeter (ümara ristlõike korral)
| 170_Pikkus | - | - | IfcPositiveLengthMeasure | 6800 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Õhukanali segmendi pikkus
| 185_Materjal | - | - | IfcLabel | Tsingitud teras |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Õhukanali materjali lühikirjeldus ja omadused
| 190_Isolatsioon | - | - | IfcText | EI 60P/80 "Tuleisolatsioon EI 60P" |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Õhukanali isolatsiooni kirjeldus
| 195_Isolatsiooni-paksus | - | - | IfcPositiveLengthMeasure | 80 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Õhukanali isolatsiooni paksus

## KVJ_Mürasummuti
KVJ | User defined property set: KVJ_Mürasummuti
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TJ | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcDuctSilencerType.Name | IfcLabel | Mürasummuti |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Üldnimetus elemendi kohta
| 002_Tähis | - | IfcDuctSilencerType.ObjectType | IfcLabel | MS1 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi tähis või tüüp projektis
| 003_Osasüsteemi-nimetus | - | IfcSystem | IfcLabel | Õhuvõtt 1 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteemi nimetus, kuhu element kuulub
| 004_Osasüsteemi-tähis |  |  |  | O1 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteemi tähis, kuhu element kuulub
| 100_Rõhukadu | - | - | IfcPressureMeasure | 0.744 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Arvutuslik või tegelik rõhukadu (Pa)
| 110_Vooluhulk | - | - | IfcVolumetricFlowrateMeasure | 170 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Projekteeritud või seadistatud vooluhulk (l/s)
| 120_Suurus | - | - | IfcPositiveLengthMeasure | 250 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Mürasummuti ühendusmõõt torustikuga (mm)
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | Lindab |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | LRCB 315 1000 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus
| 910_Tooteinfo | - | - | IfcText | \suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link tootelehele
| 915_Kasutus-ja-hooldusjuhend | - | - | IfcText | \suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link kasutus- ja hooldujuhendile

## KVJ_Ventilaator
KVJ | User defined property set: KVJ_Ventilaator
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TJ | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcFanType.Name | IfcLabel | Katuseventilaator |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Üldnimetus elemendi kohta
| 002_Tähis | - | IfcFanType.ObjectType | IfcLabel | KV1 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi tähis või tüüp projektis
| 003_Osasüsteemi-nimetus | - | IfcSystem | IfcLabel | Sissepuhe 1 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteemi nimetus, kuhu element kuulub
| 004_Osasüsteemi-tähis |  |  |  | S1 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteemi tähis, kuhu element kuulub
| 006_SE-ventilaatori-klass |  |  |  | IP55 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Tavaventilaatori puhul ei täideta.
| 105_Kogurõhk | - | - | IfcPressureMeasure | -58.84 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Ventilaatori tõstekõrgus, kogurõhk (Pa)
| 110_Vooluhulk | - | - | IfcVolumetricFlowrateMeasure | 800 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Projekteeritud või seadistatud vooluhulk (l/s)
| 120_Suurus | - | - | IfcPositiveLengthMeasure | 315 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Ventilaatori ühendusmõõt torustikuga (mm)
| 200_El-võimsus | Pset_ElectricalDeviceCommon | ElectricalDeviceNominalPower | IfcPowerMeasure | 509 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Seadme installeeritud elektriline võimsus (W)
| 202_Faasid | - | - | IfcPressureMeasure | 3F |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Ventilaatori elektriühenduse faas
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | Systemair |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | DVS 400DV sileo+FTG 540 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus
| 910_Tooteinfo | - | - | IfcText | \suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link tootelehele
| 915_Kasutus-ja-hooldusjuhend | - | - | IfcText | \suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link kasutus- ja hooldujuhendile

## KVJ_Toru
KVJ | User defined property set: KVJ_Toru
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TJ | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcPipeSegmentType.Name | IfcLabel | Ümartoru |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Üldnimetus elemendi kohta
| 003_Osasüsteemi-nimetus | - | IfcSystem | IfcLabel | Põrandküte süsteem 1 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteemi nimetus, kuhu element kuulub
| 004_Osasüsteemi-tähis |  |  |  | K11 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteemi tähis, kuhu element kuulub
| 100_Rõhukadu | - | - | IfcPressureMeasure | 10.343 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Arvutuslik või tegelik rõhukadu (Pa). Freooni puhul jääb väli tühjaks
| 110_Vooluhulk | - | - | IfcVolumetricFlowrateMeasure | 0.286 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Projekteeritud või seadistatud vooluhulk (l/s). Freooni puhul jääb tühjaks
| 115_Voolukiirus | - | - | IfcLinearVelocityMeasure | 0.26 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Projekteeritud või seadistatud voolukiirus (m/s). Freooni puhul jääb tühjaks
| 155_Toru-läbimõõt | Pset_PipeSegmentTypeCommon | NominalDiameter | IfcPositiveLengthMeasure | 32 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Toru läbimõõt. Terase puhul dN, teised torud välisläbimõõt.
| 170_Pikkus | - | - | IfcPositiveLengthMeasure | 6800 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Toru pikkus
| 180_Soojuskandja | - | - | IfcLabel | Vesi |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Jahutuse puhul külmakandja. Freooni puhul ei ole vaja määrata tüüpi. Kasutada "freoon".
| 185_Materjal | - | - | IfcLabel | Teras |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Toru materjal või materjali tähis
| 190_Isolatsioon | - | - | IfcText | EI 60P/80 "Tuleisolatsioon EI 60P" |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Toru isolatsiooni tüüp, kirjeldus
| 195_Isolatsiooni-paksus | - | - | IfcPositiveLengthMeasure | 80 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Toru isolatsiooni paksus (mm)

## KVJ_Pump
KVJ | User defined property set: KVJ_Pump
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TJ | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcPumpType.Name | IfcLabel | Tsirkulatsioonipump |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Üldnimetus elemendi kohta
| 002_Tähis | - | IfcPumpType.ObjectType | IfcLabel | TP-01 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi tähis või tüüp projektis
| 003_Osasüsteemi-nimetus | - | IfcSystem | IfcLabel | Radiaatorküte süsteem 1 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteemi nimetus, kuhu element kuulub
| 004_Osasüsteemi-tähis |  |  |  | K21 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteemi tähis, kuhu element kuulub
| 110_Vooluhulk | - | - | IfcVolumetricFlowrateMeasure | 0.816 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Pumba tööpunkti vooluhulk (l/s)
| 200_El-võimsus | Pset_ElectricalDeviceCommon | ElectricalDeviceNominalPower | IfcPowerMeasure | 250 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Seadme installeeritud elektriline maks. võimsus (W)
| 202_Faasid | - | - | IfcPressureMeasure | 3F |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Pumba elektriühenduse faas
| 400_Tõstekõrgus | - | - | IfcPressureMeasure | 50 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Pumba tööpunkti tõstekõrgus (kPa)
| 410_Sagedusmuundur | - | - | IfcBoolean | TRUE |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kas pumbal on sagedusmuundur või mitte?
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | Grundfos |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | Magna3 32-120 F |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus
| 910_Tooteinfo | - | - | IfcText | \suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link tootelehele
| 915_Kasutus-ja-hooldusjuhend | - | - | IfcText | \suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link kasutus- ja hooldujuhendile

## KVJ_Küttekeha
KVJ | User defined property set: KVJ_Küttekeha
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TJ | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcSpaceHeaterType.Name | IfcLabel | Radiaator |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Üldnimetus elemendi kohta
| 002_Tähis | - | IfcSpaceHeaterType.ObjectType | IfcLabel | R-01-1 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi tähis või tüüp projektis
| 003_Osasüsteemi-nimetus | - | IfcSystem | IfcLabel | Radiaatorküte süsteem 1 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteemi nimetus, kuhu element kuulub
| 004_Osasüsteemi-tähis |  |  |  | K21 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteemi tähis, kuhu element kuulub
| 100_Rõhukadu | - | - | IfcPressureMeasure | 6.174 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Arvutuslik või tegelik rõhukadu (Pa)
| 110_Vooluhulk | - | - | IfcVolumetricFlowrateMeasure | 120 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Projekteeritud või seadistatud vooluhulk (l/s)
| 200_El-võimsus | Pset_ElectricalDeviceCommon | ElectricalDeviceNominalPower | IfcPowerMeasure | 250 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Seadme installeeritud elektriline võimsus, kui see on olemas (nt. õhkkardina puhul) (W)
| 500_Võimsus | Pset_SpaceHeaterTypeCommon | OutputCapacity | IfcPowerMeasure | 2000 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Küttekeha projekteeritud soojuslik võimsus (W)
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | Purmo |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | Katherm NK 300 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus
| 910_Tooteinfo | - | - | IfcText | \suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link tootelehele
| 915_Kasutus-ja-hooldusjuhend | - | - | IfcText | \suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link kasutus- ja hooldujuhendile

## KVJ_Tsentraalseade
KVJ | User defined property set: KVJ_Ventilatsiooni tsentraalseade
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TJ | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcUnitaryEquipmentType.Name | IfcLabel | Venilatsiooni agregaat |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Üldnimetus elemendi kohta
| 002_Tähis | - | IfcUnitaryEquipmentType.ObjectType | IfcLabel | SV1 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi tähis või tüüp projektis
| 003_Osasüsteemi-nimetus | - | IfcSystem | IfcLabel | Õhuvõtt 1 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteemi nimetus, kuhu element kuulub
| 004_Osasüsteemi-tähis |  |  |  | O1 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteemi tähis, kuhu element kuulub
| 200_El-võimsus-ventilaatorile | Pset_ElectricalDeviceCommon | ElectricalDeviceNominalPower | IfcPowerMeasure | 25 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Seadme installeeritud elektriline võimsus (kW)
| 600_SP_õhuvooluhulk | - | - | IfcVolumetricFlowrateMeasure | 3348 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Sissepuhke õhuvooluhulk (l/s)
| 605_VT_õhuvooluhulk | - | - | IfcVolumetricFlowrateMeasure | 2916 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Väljatõmbe õhuvooluhulk (l/s)
| 610_Võimsus-küte |  |  | IfcPowerMeasure | 450 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Küttekalorifeeri võimsus, selle olemasolul (kW)
| 615_Jahutuskalorifeeri_võimsus |  |  | IfcPowerMeasure | 350 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Jahutuskalorifeeri koguvõimsus, selle olemasolul (kW)
| 620_Soojustagasti_tüüp |  |  | IfcLabel | Plaatsoojustagasti |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Soojustagasti tüüp
| 625_Soojustagasti_kasutegur |  |  | IfcReal | 0.81 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Soojustagasti kasutegur EVS-EN 308 järgi
| 630_Filtrid |  |  | IfcLabel | ePM1-50% / ePM10-60% |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Filtrite tüübid, kirjeldus ISO standardi järgi
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | VTS |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | VVS040-R-FFREHE/VVS040-L-FRE_cd |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus
| 910_Tooteinfo | - | - | IfcText | \suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link tootelehele
| 915_Kasutus-ja-hooldusjuhend | - | - | IfcText | \suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link kasutus- ja hooldujuhendile

## KVJ_Toruarmatuur
KVJ | User defined property set: KVJ_Toruarmatuur
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TJ | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcValveType.Name | IfcLabel | Tasakaalustusventiil |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Üldnimetus elemendi kohta
| 002_Tähis | - | IfcValveType.ObjectType | IfcLabel | TKV1 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi tähis või tüüp projektis
| 003_Osasüsteemi-nimetus | - | IfcSystem | IfcLabel | Põrandküte süsteem 1 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteemi nimetus, kuhu element kuulub
| 004_Osasüsteemi-tähis |  |  |  | K11 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteemi tähis, kuhu element kuulub
| 100_Rõhukadu | - | - | IfcPressureMeasure | 6.174 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Arvutuslik või tegelik rõhukadu (kPa)
| 110_Vooluhulk | - | - | IfcVolumetricFlowrateMeasure | 0.346 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Projekteeritud või seadistatud vooluhulk (l/s)
| 120_Suurus | Pset_ValveTypeCommon | Size | IfcPositiveLengthMeasure | 65 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Toru armatuuri läbimõõt torustikuga (mm)
| 510_Kvs-arv | - | - | IfcReal | 7.2 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Toru armatuuri Kvs-arv. Omadus käib ventiilide kohta
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | Danfoss |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | MSV-F2 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus
| 910_Tooteinfo | - | - | IfcText | \suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link tootelehele
| 915_Kasutus-ja-hooldusjuhend | - | - | IfcText | \suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link kasutus- ja hooldujuhendile

## VK_ÜLD
VK | User defined property set: VK_ÜLD
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TJ | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcRoot.Name | IfcLabel | Ringlusveemõõtja |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Üldnimetus elemendi kohta
| 002_Tähis | - | IfcRoot.ObjectType | IfcLabel | DN15 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi tähis või tüüp projektis
| 003_Osasüsteemi-nimetus | - | IfcSystem | IfcLabel | Veesõlm |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteem, kuhu element kuulub
| 004_Osasüsteemi-tähis |  |  |  | K11 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteemi tähis, kuhu element kuulub
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | Apator |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | Smart JS-02 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus
| 910_Tooteinfo | - | - | IfcText | \suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link tootelehele
| 915_Kasutus-ja-hooldusjuhend | - | - | IfcText | \suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link kasutus- ja hooldujuhendile

## VK_Isolatsioon
VK | User defined property set: VK_Isolatsioon
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TJ | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcRoot.Name | IfcLabel | Isolatsioon |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Korrektne tüüpne üldnimetus isolatsiooni kohta
| 003_Osasüsteemi-nimetus | - | IfcObject.ObjectType | IfcLabel | Väljatõmme VT1 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteem, kuhu element kuulub
| 004_Osasüsteemi-tähis |  |  |  | K11 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteemi tähis, kuhu element kuulub
| 170_Pikkus | - | - | IfcPositiveLengthMeasure | 16400 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Isolatsiooni segmendi pikkus
| 190_Isolatsioon | - | - | IfcText | EI 60P/80 "Tuleisolatsioon EI 60P" |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Isolatsiooni kirjeldus
| 195_Isolatsiooni-paksus | - | - | IfcPositiveLengthMeasure | 80 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Isolatsiooni paksus
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | Paroc |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | Hvac Section AluCoat T |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus

## VK_Sprinkler
VK | User defined property set: VK_Sprinkler
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TJ | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcFireSuppressionTerminalType.Name | IfcLabel | Sprinkleripea |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Üldnimetus elemendi kohta
| 002_Tähis | - | IfcFireSuppressionTerminalType.ObjectType | IfcLabel | SP-1 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi tähis või tüüp projektis
| 003_Osasüsteemi-nimetus | - | IfcSystem | IfcLabel | Sprinkler |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteem, kuhu element kuulub
| 004_Osasüsteemi-tähis |  |  |  | K11 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteemi tähis, kuhu element kuulub
| 405_Toru-ühendus | - | - | IfcPositiveLengthMeasure | 32 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Sprinkleri toru ühenduse suurus
| 800_K-faktor | - | - | IfcReal | 5.6 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Sprinkleri k-faktor
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | tyco |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | TY3231 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus
| 910_Tooteinfo | - | - | IfcText | \suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link tootelehele
| 915_Kasutus-ja-hooldusjuhend | - | - | IfcText | \suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link kasutus- ja hooldujuhendile

## VK_Toru
VK | User defined property set: VK_Toru
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TJ | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcPipeSegmentType.Name | IfcLabel | Veetoru |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Üldnimetus elemendi kohta, koos materjali infoga
| 003_Osasüsteemi-nimetus | - | IfcSystem | IfcLabel | Külm vesi |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteem, kuhu element kuulub
| 004_Osasüsteemi-tähis |  |  |  | K11 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteemi tähis, kuhu element kuulub
| 110_Vooluhulk | - | - | IfcVolumetricFlowrateMeasure | 0.286 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Projekteeritud või seadistatud vooluhulk (l/s)
| 155_Toru-diameeter | Pset_PipeSegmentTypeCommon | NominalDiameter | IfcPositiveLengthMeasure | 32 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Toru diameeter
| 160_Toru-lang | - | - | IfcPositiveLengthMeasure | 12 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kanalisatsioonitoru lang millimeetrites ühe meetri kohta (mm/m)
| 170_Pikkus | - | - | IfcPositiveLengthMeasure | 4200 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Toru segmendi pikkus
| 185_Materjal | - | - | IfcLabel | PE-Xa |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Toru materjal
| 190_Isolatsioon | - | - | IfcText | EI 60P/80 "Tuleisolatsioon EI 60P" |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Toru isolatsiooni kirjeldus
| 195_Isolatsiooni-paksus | - | - | IfcPositiveLengthMeasure | 80 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Toru isolatsiooni paksus

## VK_Pump
VK | User defined property set: VK_Pump
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TJ | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcPumpType.Name | IfcLabel | Tsirkulatsioonipump |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Üldnimetus elemendi kohta
| 002_Tähis | - | IfcPumpType.ObjectType | IfcLabel | TP |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi tähis või tüüp projektis
| 003_Osasüsteemi-nimetus | - | IfcSystem | IfcLabel | Veesõlm |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteem, kuhu element kuulub
| 004_Osasüsteemi-tähis |  |  |  | K11 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteemi tähis, kuhu element kuulub
| 110_Vooluhulk | - | - | IfcVolumetricFlowrateMeasure | 0.816 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Pumba vooluhulk (l/s)
| 200_El.võimsus | Pset_ElectricalDeviceCommon | ElectricalDeviceNominalPower | IfcPowerMeasure | 250 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Seadme elektriline võimsus
| 400_Tõstekõrgus | - | - | IfcPressureMeasure | 500 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Pumba tõstekõrgus (kPa)
| 405_Toru-ühendus | - | - | IfcPositiveLengthMeasure | 32 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Pumba toru ühenduse suurus
| 410_Sagedusmuundur | - | - | IfcBoolean | TRUE |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kas pumbal on sagedusmuundur või mitte?
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | Grundfos |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | Magna3 32-120 F |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus
| 910_Tooteinfo | - | - | IfcText | \suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link tootelehele
| 915_Kasutus-ja-hooldusjuhend | - | - | IfcText | \suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link kasutus- ja hooldujuhendile

## VK_Santehnika
VK | User defined property set: VK_Santehnika
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TJ | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcSanitaryTerminalType.Name | IfcLabel | Duššisegisti |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Korrektne üldnimetus santehnika kohta
| 002_Tähis | - | IfcSanitaryTerminalType.ObjectType | IfcLabel | DT-01 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Santehnika tähis projektis
| 003_Osasüsteemi-nimetus | - | IfcSystem | IfcLabel | Külm vesi |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteem, kuhu element kuulub | AR_Santehnika
| 004_Osasüsteemi-tähis |  |  |  | K11 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteemi tähis, kuhu element kuulub
| 110_Vooluhulk | - | - | IfcVolumetricFlowrateMeasure | 0.1 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Arvutuslik vooluhulk elemendis (l/s)
| 405_Toru-ühendus | - | - | IfcPositiveLengthMeasure | 32 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Santehnika ühendusmõõt torustikuga
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | Hansgrohe |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | Cactus LHM43 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus
| 910_Tooteinfo | - | - | IfcText | \suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link tootelehele
| 915_Kasutus-ja-hooldusjuhend | - | - | IfcText | \suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link kasutus- ja hooldujuhendile

## VK_Toruarmatuur
VK | User defined property set: VK_Toruarmatuur
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TJ | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcValveType.Name | IfcLabel | Liiniseadeventiil |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Üldnimetus elemendi kohta
| 002_Tähis | - | IfcValveType.ObjectType | IfcLabel | LV-01 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi tähis või tüüp projektis
| 003_Osasüsteemi-nimetus | - | IfcSystem | IfcLabel | Tsirkulatsioon |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteem, kuhu element kuulub
| 004_Osasüsteemi-tähis |  |  |  | K11 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteemi tähis, kuhu element kuulub
| 110_Vooluhulk | - | - | IfcVolumetricFlowrateMeasure | 0.346 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Projekteeritud või seadistatud vooluhulk (l/s)
| 120_Suurus | Pset_ValveTypeCommon | Size | IfcPositiveLengthMeasure | 10 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Toru armatuuri ühendusmõõt torustikuga (mm)
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | STAD Balancing |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | AAI538 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus
| 910_Tooteinfo | - | - | IfcText | \suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link tootelehele
| 915_Kasutus-ja-hooldusjuhend | - | - | IfcText | \suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link kasutus- ja hooldujuhendile

## VK_Äravool
VK | User defined property set: VK_Äravool
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TJ | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcWasteTerminalType.Name | IfcLabel | Vertikaaltrapp |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Üldnimetus elemendi kohta
| 002_Tähis | - | IfcWasteTerminalType.ObjectType | IfcLabel | VT-01 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi tähis või tüüp projektis
| 003_Osasüsteemi-nimetus | - | IfcSystem | IfcLabel | Reoveekanalisatsioon |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteem, kuhu element kuulub
| 004_Osasüsteemi-tähis |  |  |  | K11 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteemi tähis, kuhu element kuulub
| 110_Vooluhulk | - | - | IfcVolumetricFlowrateMeasure | 0.1 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Arvutuslik vooluhulk äravoolu elemendis (l/s)
| 405_Toru_ühendus | - | - | IfcPositiveLengthMeasure | 32 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Äravoolu ühendusmõõt torustikuga
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | Uponor |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | Vertikaaltrapp 75/110 3x32 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus
| 910_Tooteinfo | - | - | IfcText | \suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link tootelehele
| 915_Kasutus-ja-hooldusjuhend | - | - | IfcText | \suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link kasutus- ja hooldujuhendile

## ELENEA_ÜLD
EL | User defined property set: ELENEA_ÜLD
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TJ | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcRoot.Name | IfcLabel | UPS |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Üldnimetus elemendi kohta
| 002_Tähis | - | IfcRoot.ObjectType | IfcLabel | U-01 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi tähis või tüüp projektis
| 003_Osasüsteemi-nimetus | - | IfcSystem | IfcLabel | S512 UPS- seadmed |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteem, kuhu element kuulub
| 004_Osasüsteemi-tähis | - | - | IfcLabel | E11 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteemi tähis, kuhu element kuulub
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | Salicru |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | SLC CUBE3+ 15/13,5 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus
| 910_Tooteinfo | - | - | IfcText | \suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link tootelehele
| 915_Kasutus-ja-hooldusjuhend | - | - | IfcText | \suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link kasutus- ja hooldujuhendile

## ELENEA_Kaablitee
EL | User defined property set: ELENEA_Kaablitee
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TJ | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcRoot.Name | IfcLabel | Kaablikarbik |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Üldnimetus elemendi kohta
| 003_Osasüsteemi-nimetus | - | IfcSystem | IfcLabel | S120 Kaablikanalid |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteem, kuhu element kuulub
| 004_Osasüsteemi-tähis | - | - | IfcLabel | E11 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteemi tähis, kuhu element kuulub
| 100_Tulekindlus | - | - | IfcBoolean | TRUE |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kas kaablitee on tulekindel või mitte
| 170_Pikkus | - | - | IfcPostiveLengthMeasure | 14500 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kaablitee segmendi pikkus
| 171_Laius | - | - | IfcPostiveLengthMeasure | 600 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kaablitee ristlõike laius
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | Rico |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | 153R02-300-N |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus

## ELENEA_Keskus
EL | User defined property set: ELENEA_Keskus
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TJ | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcRoot.Name | IfcLabel | Peajaotuskeskus |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Üldnimetus elemendi kohta
| 002_Tähis | - | IfcObject.ObjectType | IfcLabel | PJK |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi tähis, tüüp või positsiooninumber projektis
| 003_Osasüsteemi-nimetus | - | IfcSystem | IfcLabel | S222 Madalpingejaotussüsteem |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteem, kuhu element kuulub
| 004_Osasüsteemi-tähis | - | - | IfcLabel | E11 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteemi tähis, kuhu element kuulub
| 200_Paigaldus | - | - | IfcText | Pinnapealne, põrandal seisev |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi paigalduse kirjeldus
| 205_IP-klass | Pset_ElectricalDeviceCommon | IP_Code | IfcLabel | IP30 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi IP klassifikatsioon (Ingress protection)
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | Jumax |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 920_Skeem | - | - | IfcText | \suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Keskuse struktuur- või toimimisskeem

## ELENEA_Valgusti
EL | User defined property set: ELENEA_Valgusti
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TJ | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcRoot.Name | IfcLabel | Allvalgusti |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Üldnimetus elemendi kohta
| 002_Tähis | - | IfcObject.ObjectType | IfcLabel | V-03 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi tähis, tüüp või positsiooninumber projektis
| 003_Osasüsteemi-nimetus | - | IfcSystem | IfcLabel | S251 Sisevalgustus |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteem, kuhu element kuulub
| 004_Osasüsteemi-tähis | - | - | IfcLabel | E11 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteemi tähis, kuhu element kuulub
| 205_IP-klass | Pset_ElectricalDeviceCommon | IP_Code | IfcLabel | IP20 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Valgusti IP klassifikatsioon (Ingress protection) | AR_Valgusti
| 300_Paigaldusviis | - | - | IfcLabel | Põranda |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Valgusti paigaldusviis listist
| 305_Võimsus | Pset_LightFixtureTypeCommon | TotalWattage | IfcPowerMeasure | 18 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Valgusti koguvõimsus
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | Fagerhult |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | Pleiad Evo art.no.: 77484, EAN 7320047243790 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus
| 910_Tooteinfo | - | - | IfcText | \suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link tootelehele
| 915_Kasutus-ja-hooldusjuhend | - | - | IfcText | \suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link kasutus- ja hooldujuhendile

## ELENEA_Pesa
EL | User defined property set: ELENEA_Pesa
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TJ | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcRoot.Name | IfcLabel | Pistikupesa |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Üldnimetus elemendi kohta
| 002_Tähis | - | IfcObject.ObjectType | IfcLabel | 2-pesaga |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi tähis, tüüp või positsiooninumber projektis
| 003_Osasüsteemi-nimetus | - | IfcSystem | IfcLabel | S241 Pistikupesa |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteem, kuhu element kuulub
| 004_Osasüsteemi-tähis | - | - | IfcLabel | E11 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteemi tähis, kuhu element kuulub
| 200_Paigaldus | - | - | IfcText | Pindpaigaldus |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi paigalduse kirjeldus
| 205_IP-klass | Pset_ElectricalDeviceCommon | IP_Code | IfcLabel | IP44 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi IP klassifikatsioon (Ingress protection)
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | Obo Betermann |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | STD-D0 RW1, OBO Bettermann |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus
| 910_Tooteinfo | - | - | IfcText | \suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link tootelehele

## ELENEA_Lüliti
EL | User defined property set: ELENEA_Lüliti
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TJ | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcRoot.Name | IfcLabel | Surunupplüliti |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Üldnimetus elemendi kohta
| 002_Tähis | - | IfcObject.ObjectType | IfcLabel | 1-klahviga |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi tähis, tüüp või positsiooninumber projektis
| 003_Osasüsteemi-nimetus | - | IfcSystem | IfcLabel | S251 Sisevalgustus |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteem, kuhu element kuulub
| 004_Osasüsteemi-tähis | - | - | IfcLabel | E11 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteemi tähis, kuhu element kuulub
| 200_Paigaldus | - | - | IfcText | Süvistatav |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi paigalduse kirjeldus
| 205_IP_klass | Pset_ElectricalDeviceCommon | IP_Code | IfcLabel | IP44 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi IP klassifikatsioon (Ingress protection)
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | Schneider Electric |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | SDN1100121 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus
| 910_Tooteinfo | - | - | IfcText | \suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link tootelehele